Данные   производственного контроля  за 1-2-3  квартал  2022 года.

| № п/п | Лабораторный номер | Усредненные данные |  |  |  |  | Единица измерения | Нормы по НД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата исследования | 1 кв. 2022 | 2 кв. 2022 | 3 кв.2022 |  |  |  |  |  |
|  | Место отбора пробы Виды исследований | д. Копорье ХВС | д. Копорье ХВС | д. Копорье ХВС |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Запах (20 град) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Баллы | Не более 2 |
| 2. | Запах (60 град) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Баллы | Не более 2 |
| 3. | Вкус, привкус | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Баллы | Не более 2 |
| 4. | Щелочность | 5,2 | 4,6 | 4.8 |  |  |  | ммоль/куб дм |  |
| 5. | Хлориды |  | 7,1 |  |  |  |  | мг/куб дм | Не более 350,0 |
| 6. | Жесткость | 5,1 | 4,8 | 5.3 |  |  |  | ºЖ | Не более 7,0 |
| 7. | Окисляемость | 4,6 | 4,5 | 4,7 |  |  |  | мг/куб дм | Не более 5,0 |
| 8. | Мутность | ‹1,0 | ‹1,0 | ‹1,0 |  |  |  | ЕМ/куб дм | Не более 2,6 |
| 9. | Цветность | 14 | 18 | 12 |  |  |  | градусы | Не более 20 |
| 10. | РН- среды | 7,5 | 7,5 | 7.6 |  |  |  | ед. рН | Не более 6-9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11. | Аммиак | 1,1 | 0,58 | 0,65 |  |  |  | мг/куб дм | Не более 1,5 |
| 12. | Нитриты |  | 0,053 |  |  |  |  | мг/куб дм | Не более 3,3 |
| 13. | Нитраты |  | 10,82 |  |  |  |  | мг/куб дм | Не более 45,0 |
| 14. | Железо | ‹0,1 | 0,11 | ‹0,1 |  |  |  | мг/куб дм | Не более 0,3 |
| 15. | Сульфаты |  | 19,4 |  |  |  |  | мг/куб дм | Не более 500,0 |
| 16 | Сухой остаток |  | 270 |  |  |  |  | мг/куб дм | Не более 1000 |
| 17 | Остаточный активный хлор | 0,35 | 0,42 | 0.42 |  |  |  | мг/куб дм | Не более 0,3-0,5 |
| 18. | Остаточный алюминий | - | - |  |  |  |  | мг/куб дм | Не более 0,5 |
| 19 | Нефтепродукты | 0,0032 | 0,0016 | 0,0018 |  |  |  | мг/куб дм | Не более 0,1 |
| 20 | Фенолы | 0,0004 | 0,0005 | 0,0007 |  |  |  | мг/куб дм | Не более 1,5 |
| 21. | АПАВ | 0,0010 | 0,0006 | 0,0008 |  |  |  | мг/куб дм | Не более 0,5 |

Микробиологические исследования

| № п/п | Лабораторный номер анализа | Усредненные данные 2022 г. |  |  | Единица измерения | Нормы по НД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Место отбора пробы | д. Копорье ХВС | д. Копорье ХВС | д. Копорье ХВС |  |  |  |  |  |
|  | Дата начала анализа | 1 кв. 2022 | 2 кв. 2022г. | 3 кв. 2022г. |  |  |  |  |  |
| 1 | ТКБ | н/о | н/о | н/о |  |  |  | Ч. Б.в 100 мл | Отсутствие |
| 2 | ОКБ | н/о | н/о | н/о |  |  |  | Ч. Б.в 100 мл | Отсутствие |
| 3 | ОМЧ | 3 | 5 | 8 |  |  |  | КОЕ в 1 мл | Не более 50 |
| 4 | Клостридии | н/о | н/о | н/о |  |  |  | Ч. С. в 20 мл | Отсутствие |
| 5 | Коли-фаги |  |  |  |  |  |  | БОЕ в 100мл | Отсутствие |
| 6 | Дата окончания |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник   лаборатории: ____________      Бушмелева О.Ю.

(подпись)                                (Ф.И.О.)