Утверждена постановлением администрации Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области №______ от 24.10.2025г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

КОПОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2036 ГОДА

Том 1

Утверждаемая часть

(актуализация на 2026 год)

2025 год

Содержание

Содержание	3

Определения	12

Перечень принятых  обозначений	14

Введение	15

- ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	17

  - Функциональная структура теплоснабжения	17

  - Источники тепловойэнергии	18

    - Котельная с.Копорье	18

      - Структура и технические характеристикиосновногооборудования	18

      - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в томчисле теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	18

      - Ограничениятепловоймощностиипараметроврасполагаемойтепловоймощности	18

      - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственныенужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметрытепловоймощностинетто	18

      - Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнегоосвидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса имероприятия по продлению ресурса	19

      - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (дляисточников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработкиэлектрическойитепловойэнергии)	20

      - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии собоснованиемвыбораграфикаизменениятемпературирасходатеплоносителявзависимостиоттемпературынаружноговоздуха	20

      - Среднегодоваязагрузкаоборудования	21

      - Способыучетатепла,отпущенноговтепловыесети	23

      - Статистикаотказовивосстановленийоборудованияисточниковтепловойэнергии23

      - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатацииисточников тепловой энергии	23

      - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов),входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режимекомбинированнойвыработкиэлектрическойитепловойэнергии),которыеотнесеныкобъектам,электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечениянадежноготеплоснабженияпотребителей	23

  - Тепловыесети,сооружениянанихитепловыепункты	24

    - Описаниеструктурытепловыхсетейоткаждогоисточникатепловойэнергии	24

    - Карты(схемы)тепловыхсетейвзонахдействияисточниковтепловойэнергии	24

    - Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, типкомпенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местахпрокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальнойхарактеристики и подключенной тепловой нагрузки	26

    - Типыиколичествосекционирующейирегулирующейарматурынатепловыхсетях	29

    - Типыистроительныеособенноститепловыхкамерипавильонов	29

    - Графикирегулированияотпускатеплавтепловыесетисанализомихобоснованности29

    - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствиеутвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	30

    - Гидравлическиережимытепловыхсетейипьезометрическиеграфики	30

    - Статистикаотказовтепловыхсетей	33

    - Статистикавосстановлений(аварийно-восстановительныхремонтов)тепловыхсетей

3

исреднеевремя,затраченноенавосстановлениеработоспособноститепловыхсетей	33

    - Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планированиякапитальных(текущих)ремонтов	33

    - Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и инымобязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний(гидравлических,температурных,натепловыепотери)тепловыхсетей	34

    - Нормативы технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановыхпотерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схемтеплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемые врасчетотпущенныхтепловойэнергии(мощности)итеплоносителя	40

    - Фактические потери тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловойэнергииитеплоносителяпотепловымсетямзапоследние3года	42

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участковтепловой сети и результаты их исполнения	42

    - Типыприсоединенийтеплопотребляющихустановокпотребителейктепловымсетям42

    - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущеннойиз тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловойэнергииитеплоносителя	42

    - Анализработыдиспетчерских служб теплоснабжающих(теплосетевых) организаций ииспользуемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	45

    - Уровеньавтоматизациииобслуживанияцентральныхтепловыхпунктов,насосныхстанций45

    - Сведенияоналичиизащитытепловыхсетейотпревышениядавления	46

    - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбораорганизации,уполномоченнойнаихэксплуатацию	46

    - Данныеэнергетическиххарактеристиктепловыхсетей(приихналичии)	46

  - Зоныдействияисточниковтепловойэнергии	46

  - Тепловыенагрузкипотребителейтепловойэнергии,групппотребителейтепловой

энергии	48

    - Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориальногоделения, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групппотребителей тепловой энергии	48

    - Значениярасчетныхтепловыхнагрузокнаколлекторахисточниковтепловойэнергии48

    - Случаииусловияпримененияотопленияжилыхпомещенийвмногоквартирныхдомахс использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	49

    - Величина потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориальногоделения за отопительный период и за год в целом	50

    - Существующие нормативы потреблениятепловойэнергии для населениянаотоплениеигорячееводоснабжение	50

    - Сравнение величин договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действиякаждогоисточникатепловойэнергии	52

  - Балансытепловоймощностиитепловойнагрузки	53

    - Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощностинетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждомуисточнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системетеплоснабжения	53

    - Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловойэнергии,авценовыхзонахтеплоснабжения–покаждойсистеметеплоснабжения	54

    - Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источникатепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующиевозможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии отисточникатепловойэнергиикпотребителю	55

    - Причины возникновения дефицита тепловой мощности и последствия влияниядефицитовнакачествотеплоснабжения	55

    - Резервытепловоймощностинеттоисточниковтепловойэнергииивозможностей

расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловоймощностинеттовзоныдействиясдефицитомтепловоймощности	55

  - Балансытеплоносителя	57

    - Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя длятепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установкахпотребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловойэнергии,втомчислеработающихнаединуютепловуюсеть	57

      - Нормативныйрежимподпитки	57

      - Аварийныйрежимподпитки	58

    - Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя длятепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах системтеплоснабжения	59

  - Топливныебалансыисточниковтепловойэнергииисистемаобеспечениятопливом60

    - Описание видов и количества используемого основного топлива для каждогоисточника тепловой энергии	60

    - Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения всоответствии с нормативными требованиями	61

    - Описаниеособенностейхарактеристиквидовтопливавзависимостиотместпоставки61

    - Использованиеместныхвидовтоплива	61

    - Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемогоугля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые,каменные и антрациты.Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), ихдоли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловойэнергии по каждой системе теплоснабжения	62

    - Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива,определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующемпоселении, городском округе	62

    - Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения,городскогоокруга	62

  - Надежностьтеплоснабжения	63

    - Общие положения	63

    - Анализиоценканадёжностисистемытеплоснабжения	64

    - Расчётпоказателейнадёжностисистемытеплоснабжения	70

    - Потокотказов(частотаотказов)участковтепловыхсетей	71

    - Частотаотключенийпотребителей	71

    - Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей послеотключения	71

    - Карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасноститеплоснабжения	71

    - Анализ аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которыхосуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным наосуществление федерального государственного энергетического надзора	71

    - Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных врезультате аварийных ситуаций при теплоснабжении	72

  - Технико-экономическиепоказателитеплоснабжающихитеплосетевыхорганизаций72

  - Цены(тарифы)всферетеплоснабжения	75

    - Динамика утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительнойвласти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен(тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой итеплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	75

    - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемытеплоснабжения	77

    - Платазаподключениексистеметеплоснабжения	79

    - Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе длясоциально значимых категорий потребителей	79

    - Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность),поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетомпоследних 3 лет	80

    - Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен натепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организациейпотребителям в ценовых зонах теплоснабжения	80

  - Описание существующих технических и технологических проблем в системахтеплоснабженияпоселения	81

    - Существующиепроблемыорганизациикачественноготеплоснабжения	81

    - Существующиепроблемыорганизациинадежноготеплоснабжения	81

    - Существующиепроблемыразвитиясистемытеплоснабжения	82

    - Существующие проблемы надежного и эффективного снабжения топливомдействующихсистемтеплоснабжения	82

    - Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих набезопасность и надежность системы теплоснабжения	83

- ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙЭНЕРГИИНАЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	84

  - Данныебазовогоуровняпотреблениятепланацелитеплоснабжения	84

  - Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетнымэлементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии сразделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома,общественныездания,производственныезданияпромышленныхпредприятий,накаждомэтапе

84

  - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление,вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетическойэффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии сзаконодательством Российской Федерации	87

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) итеплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементетерриториального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых длястроительства источников тепловой энергии на каждом этапе	91

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) итеплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементахтерриториального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения	96

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) итеплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах	96

  - Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующихсистем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	96

  - Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного вутвержденнойсхеметеплоснабженияпрогнозаперспективнойзастройки	96

  - Расчетнаятепловаянагрузканаколлекторахисточниковтепловойэнергии	97

  - Фактическийрасходтеплоносителявотопительныйилетнийпериоды	99

- ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯПОСЕЛЕНИЯ	100

  - Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой ктопографическойосновесполнымтопологическимописаниемсвязностиобъектов	101

  - Паспортизацияобъектовсистемытеплоснабжения	105

  - Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включаяадминистративное	117

  - Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числегидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии наединую тепловую сеть	117

  - Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в томчисле переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	121

  - Расчетбалансовтепловойэнергиипоисточникамтепловойэнергииипо

территориальномупризнаку	123

  - Расчетпотерьтепловойэнергиичерезизоляциюисутечкамитеплоносителя	123

  - Расчетпоказателейнадежноститеплоснабжения	123

  - Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей)по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схемтеплоснабжения	124

  - Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариевперспективного развития тепловых сетей	126

- ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙМОЩНОСТИИСТОЧНИКОВТЕПЛОВОЙЭНЕРГИИИТЕПЛОВОЙНАГРУЗКИ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	128

  - Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зондействия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующейрасполагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых наосновании величины расчетной тепловой нагрузки	128

  - Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода спомощью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергиейсуществующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждогоисточникатепловойэнергии	130

  - Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения приобеспеченииперспективнойтепловойнагрузкипотребителей	130

- ГЛАВА5.МАСТЕРПЛАНРАЗВИТИЯСИСТЕМТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	132

  - Вариантыперспективногоразвитиясистемтеплоснабженияпоселения	132

  - Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системтеплоснабжения	132

  - Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системтеплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основеанализаценовых(тарифных)последствийдляпотребителей,авценовыхзонахтеплоснабжения

- на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших приосуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития системтеплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	133

- ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ИМАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИУСТАНОВКАМИПОТРЕБИТЕЛЕЙ,ВТОМЧИСЛЕВ

АВАРИЙНЫХРЕЖИМАХ	134

  - Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетнуювеличину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями поразработке схем теплоснабжения) теплоносителя втепловых сетях в зонах действия источниковтепловой энергии	134

  - Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячееводоснабжение потребителей и исполнением открытой системы теплоснабжения в зонедействия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроковперевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячеговодоснабжения),назакрытуюсистемугорячеговодоснабжения	135

  - Сведенияоналичиибаков-аккумуляторов	135

  - Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды в зоне действияисточников тепловой энергии	135

  - Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительныхустановок и потерь теплоносителя с учетом развития систем теплоснабжения	135

  - Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительностиводоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителятеплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	136

  - Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для зон действияисточников тепловой энергии	136

- ГЛАВА7.ПРЕДЛОЖЕНИЯПОСТРОИТЕЛЬСТВУ,РЕКОНСТРУКЦИИ,

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	138

  - Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуальноготеплоснабжения,атакжепоквартирногоотопления	138

  - Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми и соответствии сзаконодательством РФ об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектовк генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целяхобеспечения надежного теплоснабжения потребителей	142

  - Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующегообъекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежноститеплоснабжения, в соответствии с методическими указаниями по разработке схемтеплоснабжения	142

  - Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии,функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии,для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, а также востребованность электрическойэнергии (мощности), вырабатываемой генерирующим оборудованием источников тепловойэнергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловойэнергии, на оптовом рынке электрической энергии и мощности на срок действия схемытеплоснабжения	142

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловойэнергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловойэнергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	143

  - Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловойэнергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловойэнергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации вотношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловыхнагрузок	143

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных сувеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источниковтепловой энергии	144

  - Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных поотношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированнойвыработки электрической и тепловой энергии	144

  - Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источниковтепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической итепловой энергии	144

  - Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатациикотельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	144

  - Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройкипоселениямалоэтажнымижилымизданиями	144

  - Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощностиисточников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждойиз систем теплоснабжения поселения	145

  - Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизациисуществующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источниковэнергии,атакжеместныхвидовтоплива	148

  - Обоснованиеорганизациитеплоснабжениявпроизводственныхзонах	148

  - Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловойэнергии) в каждой из систем теплоснабжения	148

  - Покрытиеперспективнойтепловойнагрузки,необеспеченнойтепловоймощностью	149

  - Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста тепловогопотребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующихв режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	150

  - Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии поприсоединенной тепловой нагрузке	150

  - Определениепотребностивтопливеирекомендацииповидамиспользуемоготоплива150

- ГЛАВА8.ПРЕДЛОЖЕНИЯПОСТРОИТЕЛЬСТВУ,РЕКОНСТРУКЦИИИ(ИЛИ)

МОДЕРНИЗАЦИИТЕПЛОВЫХСЕТЕЙ	151

  - Реконструкция и (или) модернизация, строительство тепловых сетей, обеспечивающихперераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны сизбытком тепловой мощности	151

  - Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловойнагрузки под жилищную,комплексную или производственную застройкуво вновь осваиваемыхрайонах	151

  - Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которыхсуществует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источниковтепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	152

  - Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышенияэффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет переводакотельныхвпиковыйрежимработыилиликвидациикотельных	152

  - Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежноститеплоснабжения	152

  - Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметратрубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	152

  - Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи сисчерпаниемэксплуатационногоресурса	152

  - Строительство,реконструкциии(или)модернизациянасосныхстанций	155

- ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	156

  - Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединенийтеплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, обеспечивающим переводпотребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения),на закрытую систему горячего водоснабжения	156

  - Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источникатепловой энергии	159

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловойэнергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) кзакрытой системе горячего водоснабжения	160

  - Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения(горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	160

  - Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытойсистеме теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячеговодоснабжения	163

  - Предложенияпоисточникаминвестиций	164

- ГЛАВА10.ПЕРСПЕКТИВНЫЕТОПЛИВНЫЕБАЛАНСЫ	165

  - Расчетыпокаждомуисточникутепловойэнергииперспективныхмаксимальныхчасовыхи годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов,необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергиинатерриториипоселения	165

  - Расчетыпокаждомуисточникутепловойэнергиинормативныхзапасовтоплива	167

  - Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе сиспользованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	167

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля всоответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные иантрациты.Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю изначение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергиипокаждойсистеме теплоснабжения	167

  - Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый посовокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении,городском округе	167

  - Приоритетноенаправлениеразвитиятопливногобалансапоселения,городскогоокруга167

- ГЛАВА11.ОЦЕНКАНАДЕЖНОСТИТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	168

  - Методыирезультатыобработкиданныхпоотказамучастковтепловыхсетей(аварийнымситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей в каждой системетеплоснабжения	168

  - Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участковтепловых сетей, среднее время восстановление отказавших участков тепловой сети в каждойсистеме теплоснабжения	169

  - Результатыоценкивероятностиотказаибезотказнойработысистемытеплоснабженияпоотношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительнымтеплопроводам	169

  - Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловойнагрузки	169

  - Результат оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов и простоевтепловых сетей и источников тепловой энергии	169

  - Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем сдублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовностьэнергетическогооборудования	169

  - Установкарезервногооборудования	170

  - Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единуютепловую сеть	170

  - Резервированиетепловыхсетейсмежныхрайонов	170

  - Устройстворезервныхнасосныхстанций	171

  - Установкабаков-аккумуляторов	171

- ГЛАВА12.ОБОСНОВАНИЕИНВЕСТИЦИЙВСТРОИТЕЛЬСТВО,РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ)

МОДЕРНИЗАЦИЮ	173

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции,техническогоперевооруженияи(или)модернизациюисточниковтепловойэнергииитепловыхсетей	173

  - Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовыепотребностидляосуществлениястроительства,реконструкции,техническогоперевооруженияи(или)модернизацииисточниковтепловойэнергииитепловыхсетей	178

  - Расчетыэкономическойэффективностиинвестиций	186

  - Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программстроительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	188

    - Основные принципы расчета ценовых последствий для потребителей приреализациипрограммстроительства,реконструкцииитехническогоперевооружения

системтеплоснабжения	188

    - Исходныеданныедлярасчетаценовыхпоследствийдляпотребителей	189

  - Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства,реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	190

- ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯПОСЕЛЕНИЯ	194

- ГЛАВА14.ЦЕНОВЫЕ(ТАРИФНЫЕ)ПОСЛЕДСТВИЯ	196

  - Тарифно-балансовые расчеты модели теплоснабжения потребителей по каждой системетеплоснабжения	196

  - Тарифно-балансовыерасчетныемоделитеплоснабженияпотребителейпокаждойединойтеплоснабжающей организации	196

  - Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемытеплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	196

- ГЛАВА15.РЕЕСТРЕДИНЫХТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХОРГАНИЗАЦИЙ	197

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций,действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения	197

  - Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень системтеплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	197

  - Основания,втомчислекритерии,всоответствиискоторымитеплоснабжающей

организацииприсвоенстатусединойтеплоснабжающейорганизацией	197

  - Заявки теплоснабжающих организаций, поданных в рамках разработки проекта схемытеплоснабжения,наприсвоениестатусаединойтеплоснабжающейорганизации	202

  - Описаниеграницзондеятельностиединойтеплоснабжающейорганизации	202

  - Обоснованиепредложенияпоопределениюединойтеплоснабжающейорганизации	202

- ГЛАВА16.РЕЕСТРМЕРОПРИЯТИЙСХЕМЫТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	204

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническомуперевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	204

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническомуперевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	204

  - Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения,на закрытые системы горячего водоснабжения	205

- ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	206

  - Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении иактуализации схемы теплоснабжения	206

  - Ответыразработчиковпроектасхемытеплоснабженияназамечанияипредложения	206

  - Перечень учтенных замечаний и предложений, поступивших при разработке,утверждении и актуализации схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов ксхеме теплоснабжения	206

- ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ ВДОРАБОТАННОЙИ(ИЛИ)АКТУАЛИЗИРОВАННОЙСХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

207

Определения

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями:

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств(включая центральныетепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачитепловойэнергии,теплоносителяотисточников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловаямощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведенои(или)переданопотепловымсетямза единицувремени |
| Тепловаянагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принятопотребителемтепловойэнергиизаединицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далеепотребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоносительдляиспользованиянапринадлежащихему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство,предназначенноедляиспользованиятепловой энергии,теплоносителядлянуждпотребителятепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или иномзаконномоснованииисточникамитепловойэнергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяетсякрегулированиюсходныхотношенийс участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии(данноеположениеприменяетсякрегулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключенияпотребителейктепловымсетям,входящимв систему теплоснабжения |
| Зона действия источникатепловой энергии | Территория городского округа или ее часть, границы которойустанавливаютсязакрытымисекционирующими задвижкамитепловойсетисистемытеплоснабжения |
| Установленная мощность источникатепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятогопоактувводавэксплуатациюоборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителямнасобственныеихозяйственныенужды |
| Располагаемая мощность источникатепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемойпотехническимпричинам,в томчислепо причинеснижениятепловоймощностиоборудованияв результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствиерециркуляциивпиковыхводогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источникатепловой энергии нетто | Величина,равнаярасполагаемоймощностиисточника тепловойэнергиизавычетомтепловойнагрузкина собственные и хозяйственные нужды |
| Комбинированная выработка электрической и тепловойэнергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производствоэлектрическойэнергиинепосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающиепередачутепловойэнергииотисточника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителейтепловойэнергии |
| Расчетныйэлемент территориального деления | Территория городскогоокругаили еечасть,принятаядля целейразработкисхемытеплоснабжениявнеизменяемых границахнавесьсрокдействиясхемытеплоснабжения |

Переченьпринятыхобозначений

| № п/п | Сокращение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | БМК | Блочно-модульнаякотельная |
| 2 | ВПУ | Водоподготовительнаяустановка |
| 3 | ГВС | Горячееводоснабжение |
| 4 | ЕТО | Единаятеплоснабжающаяорганизация |
| 5 | ЗАТО | Закрытоетерриториальноеобразование |
| 6 | ИП | Инвестиционнаяпрограмма |
| 7 | ИТП | Индивидуальныйтепловойпункт |
| 8 | МК, КМ | Муниципальнаякотельная |
| 9 | МУП | Муниципальноеунитарноепредприятие |
| 10 | НВВ | Необходимаяваловаявыручка |
| 11 | НДС | Налогнадобавленнуюстоимость |
| 12 | ННЗТ | Неснижаемыйнормативныйзапастоплива |
| 13 | НС | Насоснаястанция |
| 14 | НТД | Нормативнаятехническаядокументация |
| 15 | НЭЗТ | Нормативныйэксплуатационныйзапасосновногоилирезервноговидов топлива |
| 16 | ОВ | Отоплениеивентиляция |
| 17 | ОНЗТ | Общийнормативныйзапастоплива |
| 18 | ПИР | Проектныеиизыскательскиеработы |
| 19 | ПНС | Повысительнаянасоснаястанция |
| 20 | ППРФ | ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерации |
| 21 | ППУ | Пенополиуретан |
| 22 | СМР | Строительно-монтажныеработы |
| 23 | СЦТ | Системацентрализованноготеплоснабжения |
| 24 | ТЭ | Тепловаяэнергия |
| 25 | ХВО | Химводоочистка |
| 26 | ХВП | Химводоподготовка |
| 27 | ЦТП | Центральныйтепловойпункт |
| 28 | ЭМ | Электроннаямодельсистемытеплоснабжения |

Введение

Объектом исследования является система централизованного теплоснабжения муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее по тексту – МО Копорское сельское поселение).

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения МО Копорское сельское поселение по критериям: качества, надежности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения муниципального образования.

Проект схемы теплоснабжения Копорского сельского поселения на перспективу до 2035 г. разработан в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов.

Состав и структура схемы теплоснабжения удовлетворяют требованиям ФедеральногозаконаРоссийскойФедерацииот27июля2010г.№190-ФЗ "Отеплоснабжении" (с изменениями и дополнениями) и требованиям, утвержденнымпостановлениемПравительстваРоссийскойФедерацииот 22февраля 2012 г. № 154 «Отребованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Схематеплоснабжениясодержитпредпроектныематериалыпо обоснованию развития систем теплоснабжения для эффективного и безопасного функционирования и служит защите интересов потребителей тепловой энергии.

Описание существующего положения в сфере теплоснабжения основано на данных, переданных разработчику схемы теплоснабжения по запросам заказчика в адрестеплоснабжающихитеплосетевыхорганизаций,действующихнатерритории поселения.

Схема теплоснабжения является документом, регулирующим развитие теплоэнергетической отрасли населенного пункта в соответствии с планами его перспективногоразвития,принятымивдокументахтерриториального

планирования,	а	также	с	учетом	требований	действующих	федеральных, региональных и местных нормативно-правовых актов.

- ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИИПОТРЕБЛЕНИЯТЕПЛОВОЙЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Функциональнаяструктуратеплоснабжения

На территории МО Копорское сельское поселение действует один источник централизованного теплоснабжения. Централизованным отоплением и горячим водоснабжением обеспечена часть многоквартирной жилой застройки и социально значимые объекты(школа, детский сад, здание администрации и пр.) с. Копорье. Теплоснабжение жителей индивидуальной жилой застройки и остальных населенных пунктов осуществляется за счет индивидуального печного отопления, в некоторых случаях электроснабжения и индивидуальных котлов на жидком и твердом топливе. Централизованное горячее водоснабжение в постройках с печным отоплением отсутствует.

Тепловые сети и котельная с. Копорье находятся в собственности организации – АО «КТС».

Организация ООО «Промэнерго» осуществляет эксплуатацию и обслуживание оборудования и сооружений централизованной системы теплоснабжения.

В настоящее время в эксплуатации ООО «Промэнерго» находятся следующие производственные фонды теплоэнергетического хозяйства:

- котельная,работающая на природном газе;

- тепловые сети от источника тепловой энергии.

Контактные данные эксплуатирующей компании, предоставляющей услуги по теплоснабжению, представлены в таблице ниже

Таблица1.Эксплуатирующаяорганизация

| Название компании | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Промэнерго» | 198095, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д. 2, корп. 1, офис 457 |

  - Источникитепловойэнергии

    - Котельнаяс.Копорье

      - Структура	и	технические	характеристики	основного оборудования

В котельной установлено три водогрейных котла серии «Турботерм», общей теплопроизводительностью 6,80 Гкал/ч Топливо котельной – природный газ. Резервное топливо – не предусмотрено. Существующая присоединенная нагрузка – 3,461 Гкал/час.

Данные по основному оборудованию котельной представлены в таблице Таблица 2.

Таблица2.Техническиехарактеристикикотельногооборудованиякотельнойс. Копорье

| Параметр | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Типиколичествокотлов | Турботерм-3150,2 шт. | Турботерм-1600,1 шт. |
| Теплопроизводительность,МВт | 3,15 | 1,6 |
| Теплопроизводительность,Гкал/ч | 2,71 | 1,38 |
| Рабочеедавлениевкотле, МПа | 0,6 | 0,6 |
| Минимальнаятемператураводынавходев котел,оС | 60 | 60 |
| Максимальнаятемператураводынавыходеиз котла, оС | 115 | 115 |

      - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

На источнике установлено 2 водогрейных котла типа Турботерм-3150 тепловой мощностью 2,71 Гкал/ч каждый и 1 котел Турботерм-1600 тепловой мощностью 1,38Гкал/ч. Установленная мощность котельной составляет 7,9 МВт (6,8 Гкал/ч).

      - Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности отсутствуют.

      - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Потребление тепловой энергии котельной на собственные нужды составляет

0,07 5Гкал/ч.Тепловая мощность нетто котельной составляет6,725Гкал/час.

      - Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

В	2001-2002	году	была	произведена	реконструкция	существующей котельной с. Копорье с переводом на газообразное топливо.

При реконструкции котельной были выполнены следующие основные объемы работ:

        - Монтаж тепломеханического оборудования котельной.

        - Монтаж внутреннего газопровода котельной.

        - Строительные работы(фундаменты и перегородки).

        - Изготовление и монтаж дымовых труб к котлам котельной.

        - Установка системы водоподготовки.

        - Устройство вентиляции котельной, включая комплектацию.

        - Комплектация	и	монтаж	электрических	устройств	и	освещения котельной.

        - Комплектация и монтаж КИП и автоматики, щитов управления.

        - Восстановлениегазопроводасиспытаниемисдачейинспекции.

        - Тепловая	изоляция,	включая	окожушивание	трубопроводов	и газовоздухопроводов.

        - Общестроительные работы по зданию котельной (включая отделочные работы).

        - Устройство кровли из наплавляемого материала по зданию котельной.

      - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории МО Копорское сельское поселение отсутствуют.

      - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

В системе теплоснабжения МО Копорское сельское поселение используется качественное регулирование, основным преимуществом которого является установление стабильного гидравлического режима работы тепловых сетей.

Наиболее эффективным было бы внедрение качественно-количественного регулирования,котороеобладаетцелымрядомпреимуществ,однакоданныйспособ регулирования не может быть внедрен в существующую систему теплоснабжения без ее значительной модернизации и применения новых технологических решений.

Отдельно необходимо отметить, что на котельной с. Копорье, по данным, полученным от ресурсоснабжающей организации, фактический график регулирования отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденному графику.

Расчетныйтемпературныйграфиквкотловомконтуре(1контур):110/75℃.

Расчетный температурный график в системе теплоснабжения (2 контур): 95/70 ℃.

Температура ГВС во внутренних системах не ниже tгвс=50 ℃, расчетная температура tгвс=65 ℃.

При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график (95/70 ℃) способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.

Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии от котельной с. Копорье представлен в таблице Таблица 3

Таблица3.Температурныйграфикрегулированияотпускатепловойэнергииот котельной с. Копорье

| tнаружноговоздуха,°С | tпрямойводы,°С | tобратнойводы,°С | Разностьтемператур,°С |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 55 | 47 | 8 |
| 7 | 55 | 46 | 9 |
| 6 | 55 | 45 | 10 |
| 5 | 55 | 44 | 11 |
| 4 | 55 | 44 | 11 |
| 3 | 55 | 44 | 11 |
| 2 | 55 | 44 | 11 |
| 1 | 55 | 44 | 11 |
| 0 | 55 | 44 | 11 |
| -1 | 56 | 46 | 10 |
| -2 | 58 | 47 | 11 |
| -3 | 60 | 48 | 12 |
| -4 | 61 | 49 | 12 |
| -5 | 63 | 50 | 13 |
| -6 | 65 | 51 | 14 |
| -7 | 66 | 52 | 14 |
| -8 | 68 | 53 | 15 |
| -9 | 69 | 54 | 15 |
| -10 | 71 | 55 | 16 |
| -11 | 72 | 56 | 16 |
| -12 | 74 | 57 | 17 |
| -13 | 76 | 58 | 18 |
| -14 | 77 | 59 | 18 |
| -15 | 79 | 60 | 19 |
| -16 | 80 | 61 | 19 |
| -17 | 82 | 62 | 20 |
| -18 | 83 | 63 | 20 |
| -19 | 85 | 64 | 21 |
| -20 | 86 | 65 | 21 |
| -21 | 88 | 65 | 23 |
| -22 | 89 | 66 | 23 |
| -23 | 91 | 67 | 24 |
| -24 | 92 | 68 | 24 |
| -25 | 94 | 69 | 25 |
| -26 | 95 | 70 | 25 |

      - Среднегодоваязагрузкаоборудования

Среднегодовая загрузка оборудования определяется числом часов использования установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Число часов использования установленной тепловой мощности определяется как отношение выработанной источником теплоснабжения тепловой энергиивтечениегодакустановленнойтепловоймощностиисточника

теплоснабжения.

Анализ загрузки котлоагрегатов проводился исходя из соотношения номинальной производительности котла и фактической выработки тепловой энергии при расчетной температуре окружающего воздуха, наиболее холодной пятидневки.

В настоящее время на котельной с. Копорье работают 3 водогрейных котла серии Турботерм. Суммарное время работы котельной за 2020 год составило 8664 часов. Сведения о времени работы котельной представлены в таблице Таблица 4.

Таблица4. Сведения о времени работы котельной с. Копорье

| Месяцы | Числочасов работы |  | Температура,°С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопит.период | летний период | грунта | наружного воздуха | подающего тр-да | обратного тр-да | холодной воды |
| Январь | 744 |  | 5 | -8,2 | 68 | 53 | 5 |
| Февраль | 696 |  | 5 | -1,8 | 58 | 47 | 5 |
| Март | 744 |  | 5 | 0,1 | 55 | 44 | 5 |
| Апрель | 720 |  | 5 | 4,8 | 55 | 44 | 5 |
| Май | 576 | 168 | 5 | 12 | 55 | 47 | 5 |
| Июнь |  | 720 | 5 | 12,9 | 55 | 47 | 5 |
| Июль |  | 624 | 5 | 17,3 | 55 | 47 | 5 |
| Август |  | 744 | 5 | 16 | 55 | 47 | 5 |
| Сентябрь | 312 | 408 | 5 | 11,1 | 55 | 47 | 5 |
| Октябрь | 744 |  | 5 | 3,3 | 55 | 44 | 5 |
| Ноябрь | 720 |  | 5 | 0,6 | 55 | 44 | 5 |
| Декабрь | 744 |  | 5 | -0,7 | 56 | 46 | 5 |
| Среднегодовые значения | 6000 | 2664 | 5 | 5,6 | 56,4 | 46,4 | 5 |
| Среднесезонные значения | отопит.период |  |  | 5 | -0,3 | 57,4 | 46,0 |
|  | летнийпериод |  |  | 5 | 13,9 | 55,0 | 47,0 |

      - Способыучетатепла,отпущенноговтепловыесети

Для измерения расходов тепла на котельной с. Копорье тепловычислитель марки ВКТ-7.

Рисунок1.ТепловычислительмаркиВКТ-7

      - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Информация об отказах и восстановлениях оборудования источника тепловой энергии не предоставлена.

      - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии на момент разработки Схемы отсутствуют.

      - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которыхпоставляетсяввынужденномрежимевцеляхобеспечениянадежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии и оборудования, входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность, которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей отсутствуют.

  - Тепловыесети,сооружениянанихитепловыепункты

    - Описаниеструктурытепловыхсетейоткаждогоисточника тепловой энергии

Тепловые сети и котельная с. Копорье находятся в собственности организации– АО «КТС», обслуживанием и эксплуатацией занимается организация ООО «Промэнерго».

Магистральные и распределительные трубопроводы тепловых сетей МО Копорское сельское поселение имеют общую протяженность в 2-х трубном исчислении – 2365 м.

Котельная с. Копорье эксплуатируется для обеспечения нужд отопления и ГВС. Температурный график работы тепловых сетей составляет 95/70 ℃.

Магистральные тепловые сети от котельной имеют радиальную направленность, не имеют резервирования тепловой энергии. Внутриквартальные тепловые сети между собой не закольцованы, что не позволяет проводить переключения на время ремонтных работ. Тепловые сети имеют подземную прокладку – в непроходных каналах. Изоляция теплосетей – минеральная вата. Состояние изоляции на основании визуального осмотра, неудовлетворительное.

Тепловыесетис.Копорьенаходятсявнеудовлетворительномсостоянии.

    - Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

На территории Копорского сельского поселения функционирует одна изолированная система централизованного теплоснабжения в с. Копорье.

Схема тепловых сетей представлена на рисунке

Рисунок2 Схема тепловых сетей котельной с. Копорье.

Рисунок2 Схема тепловых сетей котельной с. Копорье

    - Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Система теплоснабжения открытая, двухтрубная, ГВС присутствует. Характеристики участков тепловых сетей от котельной представлены в таблице Таблица 5

Таблица5. Характеристика наружных трубопроводов системы отопления от котельной с.Копорье

| Наименование началаучастка | Наименование концаучастка | Длина участка,м | Внутренний диаметр подающеготрубопровода,м | Внутреннийдиаметробратного трубопровода, м | Видпрокладкитепловой сети | Изоляционный материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уз-2 | д.7 | 4 | 0,08 | 0,08 | Подземнаябесканальная | Мин.вата |
| УТ-7 | УТ-8 | 57 | 0,125 | 0,125 | Подземнаябесканальная | Мин.вата |
| УТ-7 | УТ-7а | 100 | 0,125 | 0,125 | Подземнаябесканальная | Мин.вата |
| УТ-8 | Уз-2 | 15 | 0,08 | 0,08 | Подземнаябесканальная | Мин.вата |
| Уз-2 | УТ-9 | 25 | 0,08 | 0,08 | Подземнаябесканальная | Мин.вата |
| УТ-8 | УТ-10 | 72 | 0,1 | 0,1 | Подземнаябесканальная | Мин.вата |
| УТ-10 | УТ-11 | 56 | 0,1 | 0,1 | Подземнаябесканальная | Мин.вата |
| УТ-11 | УТ-14 | 78 | 0,1 | 0,1 | Подземнаябесканальная | Мин.вата |
| УТ-15 | д.19 | 48 | 0,08 | 0,08 | Подземнаябесканальная | Мин.вата |
| УТ-14 | д.8 | 79 | 0,05 | 0,05 | Подземнаябесканальная | Мин.вата |
| УТ-7 | Мех.цех | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземнаябесканальная | Мин.вата |
| Уз-2 | Уз-1 | 5 | 0,08 | 0,08 | Подземнаябесканальная | Мин.вата |
| Уз-1 | д.10 | 74 | 0,05 | 0,05 | Подземнаябесканальная | Мин.вата |
| УТ-10 | д.6 | 20 | 0,08 | 0,08 | Подземнаябесканальная | Мин.вата |
| УТ-11 | д.5 | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземнаябесканальная | Мин.вата |
| УТ-11 | д.9 | 64 | 0,05 | 0,05 | Подземнаябесканальная | Мин.вата |
| УТ-3 | УТ-6 | 81 | 0,3 | 0,3 | Подземнаябесканальная | Мин.вата |
| УТ-6 | УТ-7 | 42 | 0,2 | 0,2 | Подземнаябесканальная | Мин.вата |
| УТ-7а | УТ-7б | 40 | 0,08 | 0,08 | Подземнаябесканальная | Мин.вата |
| Уз-3 | д.15 | 85 | 0,08 | 0,08 | Подземнаябесканальная | Мин.вата |
| УТ-9 | д.11 | 50 | 0,05 | 0,05 | Подземнаябесканальная | Мин.вата |
| Котельнаяс. Копорье | УТ-1 | 20 | 0,3 | 0,3 | Подземнаябесканальная | Мин.вата |
| УТ-3 | д.18 | 97 | 0,125 | 0,125 | Подземнаябесканальная | Мин.вата |
| УТ-3 | Д/с | 77 | 0,08 | 0,08 | Подземнаябесканальная | Мин.вата |
| УТ-7б | УТ-7в | 12 | 0,05 | 0,05 | Подземнаябесканальная | Мин.вата |
| УТ-6 | УТ-15 | 354 | 0,2 | 0,2 | Подземнаябесканальная | Мин.вата |
| УТ-15 | УТ-15а | 53 | 0,05 | 0,05 | Подземнаябесканальная | Мин.вата |
| УТ-15а | Уз-4 | 75 | 0,05 | 0,05 | Подземнаябесканальная | Мин.вата |
| УТ-7а | д.12 | 15 | 0,08 | 0,08 | Подземнаябесканальная | Мин.вата |
| УТ-9 | Уз-5 | 45 | 0,08 | 0,08 | Подземнаябесканальная | Мин.вата |
| УТ-7б | Уз-3 | 80 | 0,1 | 0,1 | Подземнаябесканальная | Мин.вата |
| Уз-3 | д.16 | 5 | 0,08 | 0,08 | Подземнаябесканальная | Мин.вата |
| УТ-1 | УТ-2 | 188 | 0,3 | 0,3 | Подземнаябесканальная | Мин.вата |

| Наименование началаучастка | Наименование концаучастка | Длина участка,м | Внутренний диаметр подающеготрубопровода,м | Внутреннийдиаметробратного трубопровода, м | Видпрокладкитепловой сети | Изоляционный материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТ-2 | УТ-3 | 132 | 0,3 | 0,3 | Подземнаябесканальная | Мин.вата |
| УТ-14 | Школа | 78 | 0,08 | 0,08 | Подземнаябесканальная | Мин.вата |
| Уз-4 | Администрация | 25 | 0,05 | 0,05 | Подземнаябесканальная | Мин.вата |
| Уз-4 | Магазин | 30 | 0,05 | 0,05 | Подземнаябесканальная | Мин.вата |
| УТ-7в | д.17 | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземнаябесканальная | Мин.вата |
| Уз-5 | д.14 | 40 | 0,08 | 0,08 | Подземнаябесканальная | Мин.вата |
| Уз-5 | д.13 | 4 | 0,08 | 0,08 | Подземнаябесканальная | Мин.вата |

    - Типы и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

При подземной прокладке запорная арматура на тепловых сетях установлена в тепловых камерах. Расстояние между соседними секционирующими задвижками определяет время опорожнения и заполнения участка, следовательно, влияет на время ремонта и восстановления участка тепловой сети. При возникновении аварии или инцидента величина отключенной тепловой нагрузки также зависит от количества и места установки секционирующих задвижек.

На тепловых сетях установлена ручная клиновая запорная арматура. Электроприводнаязапорно-регулирующаяарматуранабалансеэнергоснабжающей организации отсутствует.

    - Типы и строительные особенности тепловых камер и павильонов

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены теплофикационные камеры. В тепловой камере установлены стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций, оборудованных приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами. Строительная часть камер выполнена из сборного железобетона.Днищекамерыустроеносуклономвсторонуводосборногоприямка. В перекрытии оборудовано два или четыре люка.

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отвечают требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006.

    - Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

На котельных МО Копорское сельское поселение регулирование отпуска тепловой энергии в тепловых сетях – качественное, т. е. изменением температуры теплоносителявподающемтрубопроводевзависимостиоттемпературынаружного воздуха.

Источники теплоснабжения на территории МО Копорское сельское поселение работают по температурному графику 95/70 ℃.

При данных графиках, существующем состоянии сетей и способе подключения потребителей обеспечивается оптимальный режим внутреннего воздуха помещений потребителей.

ТемпературныеграфикипредставленыранеевтаблицеТаблица3.

    - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактическиетемпературныережимыотпуска,согласносменнымжурналам, соответствуют утвержденному графику регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети.

    - Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Пьезометрические графики и результаты гидравлического расчета систем теплоснабжения котельной представлены на рисунках ниже.

Рисунок3.Пьезометрическийграфикоткотельнойс.Копорьедопотребителя«д.8» (отопление).

Рисунок4. Пьезометрический график от котельной с.Копорье до потребителя «школа»(ГВС).

Как видно из приведенных выше пьезометрических графиков, котельная обеспечиваетнеобходимыйрасполагаемыйнапорна вводахконечногопотребителя для обеспечения надежной циркуляции теплоносителя внутри домовой системы отопления. Расчетные значения перепадов давлений в котельной между прямой и обратной магистралями, а также значения давлений соизмеримы с фактическими. Также из пьезометрических графиков видно, что тепловые сети обладают достаточной пропускной способностью.

    - Статистика отказов тепловых сетей

Данные об отказах тепловых сетей не предоставлены.

    - Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей

Статистика аварийно-восстановительных ремонтов за последние 5 лет не предоставлена.

    - Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Система диагностики тепловых сетей предназначена для формирования пакетаданныхосостояниитепломагистралейМОКопорскоесельскоепоселение.В условиях ограниченного финансирования целесообразно планировать и производить ремонты тепловых сетей исходя из их реального состояния, а не в зависимости от срока службы. При этом предпочтение имеют неразрушающие методы диагностики.

Для того, чтобы добиться значительного снижения трудоемкости при выполнении ремонтных работ, снижения расхода материалов и запасных изделий без снижения срока службы и надежности эксплуатационного оборудования, на предприятии устанавливаются следующие виды обслуживания и ремонта:

ТО-1,плановое техническое обслуживание (как правило, полугодовое); ТО-2, плановое техническое обслуживание (как правило, годовое);

КР, капитальный ремонт.

Совокупность организационно – технических мероприятий в теплоэнергетической промышленности представляет собой единую систему, именуемую системой планово – предупредительного ремонта (ППР).

Графики ППР (годовые) составляются начальниками структурных подразделений накануне нового года, проверяются, корректируются производственно-техническим отделом и утверждаются главным инженером предприятия.Затем,наоснованиигодовыхграфиковсоставляютсямесячныепланы работ, которые включают в себя организационно-технические мероприятия, мероприятия по охране труда и техники безопасности, а также месячные графики ППР и капитального ремонта.

Информация, об авариях на тепловых сетях от котельной с. Копорье, отсутствует.

    - Описание периодичности и соответствия техническим регламентамиинымобязательнымтребованиямпроцедурлетнихремонтовс параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическимиспытаниямсцельюпроверкипрочностииплотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловыхпотерьтеплопроводамивзависимостиоттипастроительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру ОЭТС и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:

- задачи и основные положения методики проведения испытания;

- перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

- последовательностьотдельныхэтаповиоперацийвовремяиспытания;

- режимыработыоборудованияисточникатеплаитепловойсети(расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

- схемыработынасосно-подогревательнойустановкиисточникатепла при каждом режиме испытания;

- схемывключенияипереключенийвтепловойсети;

- срокипроведениякаждогоотдельногоэтапаилирежимаиспытания;

- точкинаблюдения,объектнаблюдения,количествонаблюдателейв каждой точке;

- оперативныесредствасвязиитранспорта;

- мерыпообеспечениютехникибезопасностивовремяиспытания;

- список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий. Гидравлическоеиспытаниенапрочностьиплотностьтепловыхсетей,

находящихсявэксплуатации,должно быть проведенопослекапитальногоремонта

доначалаотопительногопериода.Испытаниепроводитсяпоотдельнымотходящим отисточника тепла магистралямпри отключенныхводонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальноезначениепробногодавленияустанавливаетсявсоответствии суказаннымиправиламиисучетоммаксимальныхнагрузок,которыемогутпринять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем в допустимых пределах, указанных выше.

Пригидравлическомиспытаниинапрочностьиплотностьдавлениевсамых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером, но должна быть не менее 10 минут с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С.

Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя определяется руководителем.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления.

Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонтаи предварительногоиспытания этих сетей на прочностьи плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температураводывобратномтрубопроводепритемпературныхиспытаниях не должна превышать 90°С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратныйтрубопроводнедопускаетсявоизбежаниенарушениянормальнойработы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

- отопительныесистемыдетскихилечебныхучреждений;

- неавтоматизированные	системы	горячего	водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

- системыгорячеговодоснабжения,присоединенныепооткрытойсхеме;

- отопительныесистемыснепосредственнойсхемойприсоединения;

- калориферныеустановки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек – задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем.

Испытаниятепловыхсетейнатепловыеигидравлическиепотерипроводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.

Припроведениилюбыхиспытанийабонентызатриднядоначалаиспытаний должныбытьпредупрежденыовременипроведенияиспытанийисрокеотключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

сетей.

Должныбытьорганизованытехническоеобслуживаниеиремонттепловых

Ответственностьзаорганизациютехническогообслуживанияиремонта

несетадминистративно-техническийперсонал,закоторымзакрепленытепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операциивосстановительногохарактера(регулированиеиналадка,очистка,смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и восстановлены отдельные их части.

Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

Навсевидыремонтовнеобходимосоставитьгодовыеимесячныепланы.

Годовыепланыремонтовутверждаетглавныйинженер.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепла.

В	системе	технического	обслуживания	и	ремонта	должны	быть предусмотрены:

- подготовкатехническогообслуживанияиремонтов;

- выводоборудованиявремонт;

- оценка	технического	состояния	тепловых	сетей	и	составление дефектных ведомостей;

- проведениетехническогообслуживанияиремонта;

- приемкаоборудованияизремонта;

- контрольиотчетностьовыполнениитехническогообслуживанияи ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтныхработ,порядокподготовкиивыводавремонт,атакжеприемкииоценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать нормативно-технической документации.

Теплоснабжающая организация АО «ИЭК» проводит гидравлические испытания тепловых сетей в соответствии с необходимой периодичностью, с параметрамииметодамииспытанийобоснованнымитехническимирегламентами,о чем имеются акты, подписанные ответственными лицами и руководителями теплоснабжающей организации.

    - Нормативы технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передачетепловойэнергии(мощности),теплоносителя,включаемыеврасчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Методика определения тепловых потерь через изоляцию трубопроводов регламентируется приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 года (с изменениями от 10 августа 2012 г.) «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состояниемтеплопроводовиоборудованияитехническимирешениямипо

надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

- потериизатратытеплоносителявпределахустановленныхнорм;

- потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

Кнормируемымтехнологическимзатратамтеплоносителяотносятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулированиятепловогоигидравлическогорежима,атакжезащитыоборудования;

- технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потеритеплоносителясегоутечкойчерезнеплотностиварматуреитрубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Затраты теплоносителя, обусловленные его сливом средствами автоматического регулирования и защиты, предусматривающими такой слив, определяются конструкцией указанных приборов.

Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.

Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производится с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационныхиспытанийидругихрегламентныхработиутвержденных

эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для данных участков трубопроводов.

    - Фактические потери тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Технологические тепловые потери в централизованных тепловых сетях от источника тепловой энергии МО Копорское сельское поселение представлены в таблице Таблица 6.

Таблица6.Потеритепловойэнергиивтепловых сетях

| НаименованиеСЦТ | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СЦТ котельнойс.Копорье | Гкал | - | 1446 | 1116,96 |

Оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года произвести невозможно, ввиду отсутствия необходимой исходной информации.

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

    - Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям

Потребители тепловой котельной с. Копорье подключены к сетям теплоснабжения по схеме с открытым водоразбором и непосредственным присоединением системы отопления к тепловой сети.

    - Сведенияоналичиикоммерческогоприборногоучетатепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Информация,оналичиикоммерческогоприборногоучетатепловойэнергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, представлена в таблице Таблица 7

Таблица7.Данные об оснащенности приборами учета тепловой энергией многоквартирных домов на территории с.Копорье.

| Адрес | Видпотребляемых ресурсов | Общедомовыеприборыучета |  |  | Индивидуальныеприборыучета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общее количество домов, шт | Изобщегоколичествадомов: |  | Общее количество квартир,шт | Подлежит оснащению (количество квартир) | Факт.оснащение (количество квартир) | Введено в эксплуатацию(количество приборов) |
|  |  |  | Подлежитоснащению (количество домов) | Отсутствует техническая возможностьустановки приборовучета(количество домов) |  |  |  |  |
| с.Копорье,д.1 | горячаявода | 1 | отсутствуеттехническая возможность | отсутствуеттехническая возможность | 16 | Отсутствует техническая возможность |  |  |
|  | тепловаяэнергия |  | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность |  |  |  |  |
| с.Копорье,д.2 | горячаявода | 1 | отсутствуеттехническая возможность | отсутствуеттехническая возможность | 16 | Отсутствует техническая возможность |  |  |
|  | тепловаяэнергия |  | отсутствуеттехническая возможность | отсутствуеттехническая возможность |  |  |  |  |
| с.Копорье,д.3 | горячаявода | 1 | отсутствуеттехническая возможность | отсутствуеттехническая возможность | 16 | Отсутствует техническая возможность |  |  |
|  | тепловаяэнергия |  | отсутствуеттехническая возможность | отсутствуеттехническая возможность |  |  |  |  |
| с.Копорье,д.4 | горячаявода | 1 | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | 10 | Отсутствует техническая возможность |  |  |
|  | тепловаяэнергия |  | отсутствуеттехническая возможность | отсутствуеттехническая возможность |  |  |  |  |
| с.Копорье,д.5 | горячаявода | 1 | 1 |  | 56 | 11 | 45 | 45 |
|  | тепловаяэнергия |  | 1 |  |  | 0 |  |  |
| с.Копорье,д.6 | горячаявода | 1 | 1 |  | 56 | 13 | 43 | 43 |
|  | тепловаяэнергия |  | 1 |  |  | 0 |  |  |
| с.Копорье,д.7 | горячаявода | 1 | 1 |  | 52 | 12 | 40 | 40 |
|  | тепловаяэнергия |  | отсутствуеттехническая возможность | отсутствуеттехническая возможность |  | 0 |  |  |
| с.Копорье,д.8 | горячаявода | 1 | 1 |  | 16 | 4 | 12 | 12 |
|  | тепловаяэнергия |  | отсутствуеттехническая возможность | отсутствуеттехническая возможность |  |  |  |  |
| с.Копорье,д.9 | горячаявода | 1 | 1 |  | 16 | 5 | 11 | 11 |
|  | тепловаяэнергия |  | отсутствуеттехническая возможность | отсутствуеттехническая возможность |  | 0 |  |  |
| с.Копорье,д.10 | горячаявода | 1 | 1 |  | 16 | 3 | 13 | 13 |
|  | тепловаяэнергия |  | отсутствуеттехническая | отсутствуеттехническая |  | 0 |  |  |

|  |  |  | возможность | возможность |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Копорье,д.11 | горячаявода | 1 | 1 |  | 16 | 2 | 14 | 14 |
|  | тепловаяэнергия |  | отсутствуеттехническая возможность | отсутствуеттехническая возможность |  | 0 |  |  |
| с.Копорье,д.12 | горячаявода | 1 | 1 |  | 47 | 5 | 42 | 42 |
|  | тепловаяэнергия |  | отсутствуеттехническая возможность | отсутствуеттехническая возможность |  | 0 |  |  |
| с.Копорье,д.13 | горячаявода | 1 | 1 |  | 36 | 11 | 25 | 25 |
|  | тепловаяэнергия |  | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность |  | 0 |  |  |
| с.Копорье,д.14 | горячаявода | 1 | 1 |  | 24 | 8 | 16 | 16 |
|  | тепловаяэнергия |  | отсутствуеттехническая возможность | отсутствуеттехническая возможность |  | 0 |  |  |
| с.Копорье,д.15 | горячаявода | 1 | 1 |  | 48 | 1 | 47 | 47 |
|  | тепловаяэнергия |  | отсутствуеттехническая возможность | отсутствуеттехническая возможность |  | 0 |  |  |
| с.Копорье,д.16 | горячаявода | 1 | 1 |  | 36 | 5 | 31 | 31 |
|  | тепловаяэнергия |  | отсутствуеттехническая возможность | отсутствуеттехническая возможность |  | 0 |  |  |
| с.Копорье,д.17 | горячаявода | 1 | 1 |  | 56 | 7 | 49 | 49 |
|  | тепловаяэнергия |  | 1 |  |  | 0 |  |  |
| с.Копорье,д.18 | горячаявода | 1 | 1 |  | 60 | 7 | 53 | 53 |
|  | тепловаяэнергия |  | 1 |  |  | 0 |  |  |
| с.Копорье,д.19 | горячаявода | 1 | 1 |  | 78 | 0 | 78 | 78 |
|  | тепловаяэнергия |  | 1 |  |  | 0 |  |  |

    - Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

«Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» МДК 4-02.2001 определяет, что в АО «ИЭК» должно быть обеспечено круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются:

- ведение режима работы;

- производство переключений, пусков и остановов;

- локализация аварий и восстановление режима работы;

- подготовка к производству ремонтных работ;

- выполнение графика ограничений и отключений потребителей, вводимого в установленном порядке.

Диспетчерская теплоснабжающей организации – ООО «Промэнерго» оборудована телефонной связью, принимает сигналы об утечках и авариях на сетях от жильцов и обслуживающего персонала.

Своевременно производятся техническое обслуживание и функциональная проверка систем и средств автоматического регулирования и защиты.

При планировании проведения ремонтных работ на магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (в случае, если отключение инженерной системы приведет к ограничению доступа потребителями к услугам теплоснабжения) время начала и окончания работ согласуется с управляющими организациями.

Уведомление потребителей, попадающих в зону отключения, и извещение соответствующих подразделений администрации осуществляет персонал единой диспетчерской службы.

    - Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

В системе теплоснабжения центральные тепловые пункты и насосные станции отсутствуют.

    - Сведенияоналичиизащитытепловыхсетейотпревышения давления

Для автоматической защиты тепловых сетей от превышения давления установлены предохранительные клапана. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления не предоставлены.

    - Перечень	выявленных	бесхозяйных	тепловых	сетей	и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Согласноисходнымданным,внастоящеевремябесхозяйныетепловыесети в Копорском сельском поселении отсутствуют.

В случае обнаружения бесхозяйных тепловых сетей решение по выбору организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей, регламентировано статьей 15, пункт 6 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

В случае выявления тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации орган местного самоуправления поселения или городского округа до признанияправасобственностина указанныебесхозяйныетепловыесетив течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения,вкоторуювходятуказанныебесхозяйныетепловыесетиикоторая осуществляетсодержаниеиобслуживание указанныхбесхозяйныхтепловыхсетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйныхтепловыхсетейвтарифысоответствующейорганизациинаследующий период регулирования.

    - Данныеэнергетическиххарактеристиктепловыхсетей(приих наличии)

Данныеэнергетическиххарактеристиктепловыхсетейотсутствуют.

  - Зоныдействияисточниковтепловойэнергии

Зоны действия источников представлены на рисунке Рисунок5 Зона действиякотельной с. Копорье

.

Рисунок5Зонадействиякотельнойс.Копорье

  - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

    - Значенияспросанатепловуюмощностьврасчетныхэлементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение с. Копорье осуществляется единственной котельной. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, вентиляции, ГВС на территории поселения составляет tнр (-26) °С.

Общая подключенная нагрузка отопления и ГВС в границах жилой застройки составляет 3,461 Гкал/час.

Врезультатеанализаперечняпотребителейтепловойэнергииотисточников централизованноготеплоснабжениянатерриторииКопорскогосельскогопоселения были получены значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия источников тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, представленные в таблице Таблица 8.Тепловые нагрузки потребителей систем централизованного теплоснабжения

Таблица 8. Тепловые нагрузки потребителей систем централизованного теплоснабжения

| Наименование показателя | Размерность | Наименованиепланировочногорайона, источника |
| --- | --- | --- |
|  |  | Котельнаяс.Копорье |
| Присоединенная тепловаянагрузка,вт. ч.: | Гкал/ч | 3,461 |
| отопление | Гкал/ч | 2,781 |
| ГВС(макс.) | Гкал/ч | 0,68 |
| жилыездания | Гкал/ч | 2,9663 |
| отопление | Гкал/ч | 2,314 |
| ГВС(макс.) | Гкал/ч | 0,6523 |
| общественныездания | Гкал/ч | 0,4567 |
| отопление | Гкал/ч | 0,429 |
| ГВС(макс.) | Гкал/ч | 0,0277 |
| прочие | Гкал/ч | 0,038 |
| отопление | Гкал/ч | 0,038 |
| ГВС(макс.) | Гкал/ч | 0 |

    - Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии за 2020 год представлены в таблице Таблица 9.

Таблица9.Значениярасчетныхтепловыхнагрузокнаколлекторахисточниковтепловой энергии

| Наименованиепоказателей | Ед.измерения | КопорскоеСП |
| --- | --- | --- |
|  |  | Котельная |
| Потеритеплоэнергиивсети | Гкал/ч | 1,064 |
| отопление | Гкал/ч | 1,064 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 |
| Реализациятепловойэнергии | Гкал/ч | 3,461 |
| отопление | Гкал/ч | 2,781 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,68 |
| Население | Гкал/ч | 2,9663 |
| отопление | Гкал/ч | 2,314 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,6523 |
| Бюджетныепотребители | Гкал/ч | 0,4567 |
| отопление | Гкал/ч | 0,429 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,0277 |
| Прочиепотребители | Гкал/ч | 0,038 |
| отопление | Гкал/ч | 0,038 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 |
| Итого | Гкал/ч | 4,525 |
| отопление | Гкал/ч | 3,845 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,68 |

    - Случаи и условия применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Теплоснабжение жителей индивидуальной жилой застройки с. Копорье и других населенных пунктов МО Копорское сельское поселение, в которых отсутствует централизованное теплоснабжение, осуществляется за счет индивидуального печного отопления, в некоторых случаях электроснабжения и индивидуальных котлов на жидком и твердом топливе. Централизованное горячее водоснабжение в постройках с печным отоплением отсутствует.

    - Величина	потребления	тепловой	энергии	в	расчетных элементахтерриториальногоделениязаотопительныйпериодизагодвцелом

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за 2020 год представлены в таблице Таблица 10.

Таблица10. Значения потребления тепловой энергии

| Источник | Ед.измерения | Отопительныйпериод | Год |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Копорье |  |  |  |
| Котельная | Гкал | 8586 | 9085 |
| отопление,вентиляция | Гкал | 7461 | 7461 |
| ГВС | Гкал | 1125 | 1624 |

    - Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В соответствии с «Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (утв.постановлением Правительства РФ от 23мая 2006г.№306) (в редакции постановления Правительства РФ от 28 марта 2012г.

№258)», которые определяют порядок установления нормативов потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление), нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:

- в отношении горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных систем, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая);

- вотношенииотопления-материалстен,крыши,объемжилыхпомещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем;

В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства многоквартирногодомаилижилогодома,применяютсяпоказатели,установленные техническими и иными требованиями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг используются следующие показатели:

вотношениигорячеговодоснабжения:

- вжилыхпомещениях-куб.метрна1человека;

- на общедомовые нужды - куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;

вотношенииотопления:

- вжилыхпомещениях-Гкална1кв.метробщейплощадивсехпомещений в многоквартирном доме или жилого дома;

- на общедомовые нужды - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме.

Нормативы потребления коммунальных услуг определяются с применением метода аналогов либо расчетного метода с использованием формул согласно приложению, к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 24 ноября 2010 года №313(сизменениями) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, горячему водоснабжению и отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территорииЛенинградскойобласти,приотсутствииприборовучета»,представлены в таблице Таблица 11.

Таблица 11. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению на территории Ленинградской области

| №п/п | Классификационные группы многоквартирныхдомовижилых домов | Норматив потребления тепловой энергии, Гкал/кв.м,общейплощадижилыхпомещенийв месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дома постройки до 1945года | 0,03105 |
| 2 | Дома постройки 1946-1970годов | 0,02595 |
| 3 | Дома постройки 1971-1999годов | 0,02490 |
| 4 | Дома постройки после1999года | 0,01485 |

Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 11февраля 2013 г. № 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории ленинградской области, при отсутствии приборов учета», представлены в таблице Таблица 12.

Таблица 12. Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещенияхвмногоквартирныхдомахижилыхдомахнатерриторииЛенинградской области

| Системагорячеговодоснабжения | Нормативрасходатепловойэнергии,используемойнаподогрев холоднойводы,вцеляхпредоставлениякоммунальнойуслугипо горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб.м в месяц) |  |
| --- | --- | --- |
|  | снаружнойсетьюгорячего водоснабжения | безнаружнойсетигорячего водоснабжения |
| Сизолированнымистояками: |  |  |
| С полотенцесушиелями | 0,69 | 0,066 |
| Без полотенцесушителей | 0,063 | 0,061 |
| Снеизолированнымистояками: |  |  |
| С полотенцесушиелями | 0,074 | 0,072 |
| Без полотенцесушителей | 0,069 | 0,066 |

При расчетах нагрузки на отопление жилых зданий используются удельные расходы тепловой энергии, принимаемые, в зависимости от характеристики зданий (год постройки, этажность и пр.) в диапазоне от 70,68 ккал/час до 84,68 ккал/час.

    - Сравнение величин договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

В таблице 13 представлено сравнение величин договорной и расчетной тепловой нагрузки (за 2020 год) по зоне действия каждого источника тепловой энергии.

Таблица13.Сравнениевеличиндоговорнойирасчетнойтепловойнагрузки

| Наименование показателей | Ед.измерения | Котельнаяс.Копорье |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Договорная | Расчетная |
| Население | Гкал/ч | 2,9663 | 2,9663 |
| отопление | Гкал/ч | 2,314 | 2,314 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,6523 | 0,6523 |
| Бюджетные потребители | Гкал/ч | 0,4567 | 0,4567 |
| отопление | Гкал/ч | 0,429 | 0,429 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,0277 | 0,0277 |
| Прочие потребители | Гкал/ч | 0,038 | 0,038 |
| отопление | Гкал/ч | 0,038 | 0,038 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 |
| Итого | Гкал/ч | 3,461 | 3,461 |
| отопление | Гкал/ч | 2,781 | 2,781 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,68 | 0,68 |

  - Балансытепловоймощностиитепловойнагрузки

    - Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемамтеплоснабжения,порядкуихразработкии утверждения»вводитследующие понятия:

- Установленная мощность источника тепловой энергии — сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- Располагаемаямощностьисточникатепловойэнергии—величина,равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- Мощность источника тепловой энергии нетто — величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

В ходе проведения работ по сбору и анализу исходных данных для актуализации Схемы теплоснабжения Копорского сельского поселения были сформированы балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловоймощностинетто,потерьтепловоймощностивтепловыхсетяхирасчетной тепловой нагрузки по каждомуисточнику тепловой энергии. Указанные балансы, с разделением по расчетным элементам территориального деления Копорского сельского поселения, представлены в таблице 14.

Таблица 14. Балансы тепловой мощности по источникам тепловой энергии Копорского сельского поселения на 2020 год

| Наименованиепоказателей | Ед. измерения | КопорскоеСП |
| --- | --- | --- |
|  |  | Котельная |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 6,8 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 6,8 |
| Собственные нужды | % | 1,11 |
|  | Гкал/ч | 0,075 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 6,725 |
| Потери в тепловых сетях | % | 10,949 |
|  | Гкал/ч | 0,736 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 3,461 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при Аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,015 |
| Располагаемая тепловая мощность без вывода из Эксплуатации наиболее мощного котла | Гкал/ч | 6,725 |
| Резерв("+")/Дефицит("-") (привыходеизстроянаиболеемощногокотла) | Гкал/ч | -0,183 |
|  | % | -2,687 |
| Резерв ("+") / Дефицит ("-") (принормальнойработекотельной) | Гкал/ч | 2,527 |
|  | % | 37,17 |

    - Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

Целью составления балансов установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки является определение резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии.

Как следует из таблицы 14 в п. 1.6.1, источник тепловой энергии имеет резервтепловоймощности37,17%.Графическиданнаяинформацияпредставленана рисунке 6.

Рисунок6.Резервытепловоймощности«нетто»источниковцентрализованного теплоснабжения на территории Копорского сельского поселения

    - Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы источников тепловой энергии представлены в пункте 1.3.8.

    - Причины возникновения дефицита тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения на территории Копорского сельского поселения отсутствует.

    - Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Возникновениесущественныхрезервовтепловоймощностинеттосвязанов первую очередь с падением спроса на теплоту и, зачастую, с падением промышленного потребления тепловой энергии.

Присутствуетвозможностьзначительногорасширениятехнологической зоны действия источника.

  - Балансытеплоносителя

    - Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

      - Нормативныйрежимподпитки

Водоснабжение котельных осуществляется путем забора воды из централизованной системы водоснабжения.

При реконструкции котельной (в 2001-2002 г.), для обеспечения котлов подпиточной водой требуемого качества в котельной установлена водоподготовительная установка (ВПУ), для восполнения потерь в контуре водогрейныхкотлов.ВустановкеВПУприменяетсядваNa-катионитовыхфильтра Д=500 мм, с высотой загрузки 1500 мм (катионит марки КУ-2-8 ГОСТ 20298-74), работающих по схеме 1-ступенчатого Na - катионирования с производительностью 24 м3/сут (остаточная жесткость фильтрата не более 700 мкг-экв/кг).

Одинфильтрвработе,второйнарегенерациииливрезерве.

Загрузка катионита КУ-2-8 ГОСТ 20298-74 на один фильтр h=1500 мм V=0.17 м3 или 140 кг.

Регенерация фильтров производится раствором поваренной соли в проточном солерастворителе.

Для регенерации используется поваренная соль ГОСТ 13830-68 с содержанием NaCl не менее 95%.

Умягченная вода поступает в подпиточный бак V=3-4 м3 с карбонатной жесткостью не более 700 мкг-экв/кг.

Водоподготовительная установка смонтирована совместно с автоматической напорной станцией «GRUNDFOS» поддерживающей постоянное давление в системе.Бак-накопительслужитрезервнойемкостью на случай отключения воды в водопроводеиобеспечиваетбесперебойнуюработусистемывтечениидлительного времени, что позволяет отключать систему ВПУ на срок более 10 суток.

Использование закрытого солерастворителя позволяет проводить регенерацию противотоком, что исключает необходимость взрыхления.

В виду малого расхода воды в котловом контуре, и большого интервала времени между регенерациями, отбор проб на анализ чаще одного раза в неделю проводить не целесообразно, за исключением случая замены воды в системе – промывка.

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя не предоставлены.

      - Аварийныйрежимподпитки

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-Ф3 и Инструкция по расследованию и учету технологических нарушений в работе энергосистем, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей (РД 34.20.801-2000, утв. Минэнерго РФ) в качестве аварии тепловой сети рассматривают лишь повреждение магистрального трубопровода, которое приводит к перерыву теплоснабжения на срок не менее 36 ч. Таким образом, к аварии приводит существенное повреждение магистрального трубопровода, при котором утечка теплоносителя является фактически не компенсируемой. При такой аварийной утечке требуется неотложное отключение поврежденного участка.

Нормируя аварийную подпитку, составители СНиП имели в виду инцидентную подпитку (в терминологии названных выше документов), которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов тепловой сети.

Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Тепловые сети.Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения(за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей,отходящихотколлектораисточникатепла,аварийнуюподпиткудопускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых

систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Утверждённые балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения не предоставлены.

    - Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей отсутствуют. Расчетные балансы производительностиводоподготовительныхустановоктеплоносителядлятепловых сетейимаксимальноепотреблениетеплоносителявтеплоиспользующихустановках потребителей в зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии,втомчислеработающихнаединуютепловуюсетьприведенывтаблице15.

Таблица 15. Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок

| Показатель | Ед. изм. | Котельнаяс.Копорье |
| --- | --- | --- |
| Объемсистемытеплоснабжения | м3 | 188,09 |
| ВодоразборнануждыГВС | м3/ч | 12,36 |
| Нормативнаяутечка | м3/ч | 0,840 |
| Предельныйчасовойрасходназаполнение | м3/ч | 35 |
| Итогоподпиткаподготовленнойводой | м3/ч | 48,2 |
| Аварийнаяподпитка | м3/ч | 3,76 |

  - Топливныебалансыисточниковтепловойэнергииисистема обеспечения топливом

    - Описание	видов	и	количества	используемого	основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Вкачествеосновноговидатопливанакотельнойс.Копорьеслужит природный газ.

Характеристикаиусредненныйэлементарныйсоставгазаприведеныниже: О2– кислород – 0,01%;

N2–азот–1,02%;

СО2–диоксидуглерода–97,04%; СН4– метан – 1,24%;

С2Н6–этан–1,24%;

С3Н8– пропан – 0,47%; С4Н10– изобутан – 0,07%; С4Н10– н-бутан – 0,10%; С5Н12–изопентан–0,02%; С5Н12– н-пентан – 0,02%.

ƥ20=0,0683 кг/м3, Qнр=8000ккал/м3.

Максимальный часовой расход природного газа на котельную составляет 923 м3/ч. Давление газа после ГРП перед горелками – 19 мбар.

Подача газа в котельную осуществляется по одному трубопроводу Ду 100, так как котельная относится ко второй категории (СН и П II-35-76); на вводе газопровода внутри помещения согласно СН и П 2.04.08-87* предусмотрен быстродействующий электромагнитный клапан типа КЗГЭМ-100.

ДляучетарасходагазанакотельнойустановленсчетчикСГ-16М-1000.

Для автоматического снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне предусмотрен ГРП, расположенный вне котельной.

Система газопроводов котельной оборудована продувочными и сбросными свечами, выведенными наружу в места, обеспечивающие безопасные условия для рассеивания газа.

Топливно-энергетическийбаланскотельнойпредставленвтаблицеТаблица

16.

Таблица16.Топливно-энергетическиебалансыкотельнойс.Копорье

| Наименованиепоказателя | Единицы измерений | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Выработанотепловойэнергии | Гкал | 10629 | 10316 |
| Затраченонатуральноготоплива | тыс. м3 | 1463,2 | 1420,3 |

    - Описание	видов	резервного	и	аварийного	топлива	и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервноетопливонакотельнойс.Копорьенепредусмотрено.

    - Описание	особенностей	характеристик	видов	топлива	в зависимости от мест поставки

В качестве основного вида топлива на котельной с. Копорье используются природный газ.

Газоснабжение потребителей МО Копорское сельское поселение происходит от существующей ГРС Копорье, подключенной газопроводом-отводом к магистральному газопроводу Кохтла-Ярве-Ленинград I (через газопровод-отвод большего диаметра ГРС Сосновый Бор - Кохтла-Ярве - Ленинград I). Газопровод- отвод к ГРС Сосновый Бор частично проходит по территории МО Копорского сельского поселения.

Магистральных газопроводов на территории Копорского сельского поселения нет.

    - Использованиеместныхвидовтоплива

НавсехкотельныхКопорскогосельскогопоселенияиспользованиеместных видов топлива не предусмотрено.

    - Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь,

- вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива, потребляемым на котельной Копорского сельского поселения, является природный газ, теплотворной способностью 8000 ккал/кг. Доля потребляемый природный газ составляет 100%.

    - Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива в Копорском сельском поселении является природный газ, доля потребления которого составляет 100%.

    - Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

ПриоритетнымнаправлениемразвитиятопливногобалансаКопорского сельского поселения является полная газификация.

  - Надежностьтеплоснабжения

    - Общиеположения

- Настоящая методика по анализу показателей, используемых для оценки надёжности систем теплоснабжения, разработана в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8августа 2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 34, ст. 4734).

- Для оценки надёжности системы теплоснабжения используются следующие показатели, установленные в соответствии с пунктом 123 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808:

  - показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии;

  - показательнадёжностиводоснабженияисточниковтепловойэнергии;

  - показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии;

  - показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии ипропускнойспособноститепловыхсетей расчётнымтепловымнагрузкам потребителей;

  - показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путём их кольцевания и устройств перемычек;

  - показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

  - показательинтенсивностиотказовсистемтеплоснабжения;

  - показательотносительногоаварийногонедоотпускатепла;

  - показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель);

  - показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

  - показательоснащённостимашинами,специальнымимеханизмамии оборудованием;

  - показательналичияосновныхматериально-техническихресурсов;

  - показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

- В методике используются понятия, термины и определения, установленные законодательством Российской Федерации, регулирующим правоотношения в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения.

    - Анализиоценканадёжностисистемытеплоснабжения

- Надёжность системы теплоснабжения обеспечивается надёжной работой всехэлементовсистемытеплоснабжения,атакжевнешних,поотношениюксистеме теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

- Показателинадёжностисистемытеплоснабжения:

а) показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии (Kэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

Kэ=1,0–приналичиирезервногоэлектроснабжения;

Kэ=0,6–приотсутствиирезервногоэлектроснабжения;

Приналичиивсистеметеплоснабжениянесколькихисточниковтепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

общ	QKист.i...QKист.n

Kэ	i	э	n	э	,(1)

QiQn

э

э

где	Кист.i,Кист.n-значения показателей надёжности отдельных источников

тепловойэнергии;

QQфактi	t

,(2)

ч

гдеQi,Qn-средниефактическиетепловыенагрузкизапредшествующие12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии;

tч–количествочасовотопительногопериодазапредшествующие12 месяцев.

n–количествоисточниковтепловойэнергии.

б)показательнадёжностиводоснабженияисточниковтепловойэнергии(Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

Кв=1,0–приналичиирезервноговодоснабжения;

Кв=0,6–приотсутствиирезервноговодоснабжения;

Приналичиивсистеметеплоснабжениянесколькихисточниковтепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

общ	QKист.i...QKист.n

Kв	i	в	n	в	,(3)

QiQn

в

в

где	Кист.i,Кист.n-значения показателей надёжности отдельных источников

тепловойэнергии;

в) показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

Кт=1,0–приналичиирезервноготопливоснабжения;

Кт=0,5–приотсутствиирезервноготопливоснабжения;

Приналичиивсистеметеплоснабжениянесколькихисточниковтепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

общ	QKист.i...QKист.n

Kт	i	т	n	т	,(4)

QiQn

т

т

где	Кист.i,Кист.n-значения показателей надёжности отдельных источников

тепловойэнергии;

г) показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии ипропускнойспособноститепловыхсетей расчётнымтепловымнагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной

мощностью	источников	тепловой	энергии	и/или	пропускной	способностью тепловых сетей:

Кб=1,0–полнаяобеспеченность;

Кб=0,8–необеспеченавразмере10%именее;

Кб=0,5–необеспеченавразмереболее10%.

Приналичиивсистеметеплоснабжениянесколькихисточниковтепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

общ	QKист.i...QKист.n

Kб	i	б	n	б	,(5)

QiQn

б

б

где	Кист.i,Кист.n-значения показателей надёжности отдельных источников

тепловойэнергии;

д) показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путём их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемыйотношениемрезервируемойрасчётнойтепловойнагрузкиксумме расчётных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:

Оценкууровнярезервирования(Кр):

от90%до 100%	-Кр=1,0;

от70%до90%включительно-Кр= 0,7;

от50%до70%включительно-Кр= 0,5;

от30%до50%включительно-Кр=0,3; менее30%включительно	- Кр=0,2.

Приналичиивсистеметеплоснабжениянесколькихисточниковтепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

QKист.i...QKист.n

р

Kобщ	i

р	n

QiQn

р	,(6)

р

р

где	Кист.i,Кист.n- значения показателей надёжности отдельных источников

тепловойэнергии;

е)показательтехническогосостояниятепловыхсетей(Кс),характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:

SэксплSветх

Sэкспл

Ксc	c	, (7)

c

c

гдеSэкспл-протяжённость тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

c

Sветх- протяжённость ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации.ж)показатель интенсивности отказов тепловых сетей(Котк.тс),

характеризуемыйколичествомвынужденныхотключений участковтепловойсетис ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

где

Иотк.тс

nотк

S

[1/(км*год)],(8)

nотк–количество отказов за предыдущий год;

S–протяжённостьтепловойсети(вдвухтрубномисчислении)данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк.тс) определяется показатель надёжности тепловых сетей (Котк.тс):

до 0,2 включительно	- Котк.тс= 1,0; от0,2до0,6включительно-Котк.тс= 0,8;

от0,6до1,2включительно-Котк.тс= 0,6;

свыше1,2	-Котк.тс=0,5.

з) показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

Q	Qоткл100[%],(9)

Q

нед

факт

где

Qоткл–недоотпусктепла;

Qфакт–фактическийотпусктепласистемойтеплоснабжения.

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла(Qнед) определяется показатель надёжности (Кнед):

до 0,1% включительно	- Кнед= 1,0; от0,1%до0,3%включительно-Кнед=0,8;

от0,3%до0,5%включительно-Кнед=0,6;

от0,5%до1,0%включительно-Кнед=0,5;

свыше1,0%	-Кнед=0,2.

и) показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам, но не более 1,0.

к) показатель оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определённому по нормативам, по основной номенклатуре:

КfКn

где

м

Кf,

Кмм	м,(10)

n

К

м

n-показатели,относящиесякданномувидумашин,механизмов,

оборудования;

n–числопоказателей,учтённыхвчислителе.

л) показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется аналогично по формуле (10) по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктрчастные показатели не должны превышать 1,0.

м) показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания(Кист) для  ведения аварийно-восстановительных работ

вычисляется как отношений фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности – кВт) к потребности.

н) показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительныхработвсистемахтеплоснабжения(общийпоказатель) базируется на показателях:

укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; оснащённостимашинами,специальнымимеханизмамииоборудованием; наличия основных материально-технических ресурсов;

укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общийпоказательготовноститеплоснабжающихорганизацийкпроведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно- восстановительных работ определяется следующим образом:

Кгот 0,25*Кп0,35*Км0,3*Ктр0,1*Кист

Общаяоценкаготовностидаётсяпоследующимкатегориям:

(11)

| Кгот | Кп;Км;Ктр | Категорияготовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85-1,0 | 0,75и более | удовлетворительнаяготовность |
| 0,85-1,0 | до0,75 | ограниченнаяготовность |
| 0,7-0,84 | 0,5и более | ограниченнаяготовность |
| 0,7-0,84 | до0,5 | неготовность |
| менее0,7 | - | неготовность |

- Оценканадёжностисистемтеплоснабжения.

а)оценканадёжностиисточниковтепловойэнергии.

ВзависимостиотполученныхпоказателейнадёжностиКэ,Кв,Ктиисточники тепловой энергии могут быть оценены как:

надёжные	-при Кэ=Кв=Кт=1;

малонадёжные - при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт.ненадёжные	-призначениименьше1у2-хиболеепоказателейКэ,Кв,Кт. б) оценка надёжности тепловых сетей.

Взависимостиотполученныхпоказателейнадёжноститепловыесетимогут быть оценены как:

высоконадёжные	-более0,9; надёжные	- 0,75-0,9;

малонадёжные	-0,5–0,74; ненадёжные	-менее 0,5.

в)оценканадёжностисистемтеплоснабжениявцелом.

Общаяоценканадёжностисистемытеплоснабженияопределяетсяисходяиз оценок надёжности источников тепловой энергии и тепловых сетей:

Кнад

КэКвКтКбКрКсКотк.тсКнед

8

(12)

Общая оценка надёжности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надёжности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

    - Расчётпоказателейнадёжностисистемытеплоснабжения

Результаты расчёта показателей надёжности систем теплоснабжения представлены в таблице 17.

Таблица17.Показателинадёжностисистемытеплоснабжения

| Показатель | Обозначение | Котельнаяс. Копорье |
| --- | --- | --- |
| Показательнадежностиэлектроснабжениякотельной | Кэ | 0,8 |
| Показательнадежностиводоснабжениякотельной | Кв | 0,8 |
| Показательнадежноститопливоснабжениякотельной | Кт | 0,8 |
| Показательсоответствиятепловоймощностикотельнойипропускной способноститепловыхсетейрасчетнымтепловымнагрузкам | Кб | 0,8 |
| Показательуровнярезервированиякотельнойиэлементовтепловойсети | Кр | 0,7 |
| Показательтехническогосостояниятепловыхсетей | Кс | 0,8 |
| Показательинтенсивностиотказовтепловыхсетей | Котк.тс | 0,8 |
| Показатель относительно аварийного недоотпуска тепла | Кнед | 1 |
| Показатель готовности котельной к проведению аварийно– восстановительныхработвсистеметеплоснабжения | Кгот | 0,8 |
| Показательнадежностиконкретнойсистемытеплоснабжения | Кнад | 0,81 |

Общий показатель надежности системы теплоснабжения Котельная с. Копорье Кнад= 0,81. По общему показателю надежности система теплоснабжения попадаетвобластьнадежных.Еслиисходитьизнаихудшегопоказателямежду

оценками надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей, то система надежна.

    - Потокотказов(частотаотказов)участковтепловыхсетей

Аварией на тепловых сетях считается ситуация, при которой при отказе элементов системы, сетей и источников теплоснабжения прекращается подача тепловойэнергиипотребителямиабонентамнаотоплениеигорячееводоснабжение на период более 8 часов.

Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам приводят повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов, задвижек, наружная коррозия.

Данныепоотказамучастковтепловыхсетейза2020годотсутствуют.

    - Частотаотключенийпотребителей

Информацииоботключениипотребителейнепоступало.

    - Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключения

Среднеевремя,затраченноенавосстановлениеработоспособноститепловых сетей, не превышает нормативные сроки ликвидации повреждений на тепловых сетях,установленныепостановлениемПравительстваЛенинградскойобласти№177 от 19 июня 2008 года «Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области».

    - Карты-схемытепловыхсетейизонненормативнойнадежности и безопасности теплоснабжения

Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения на территории Копорского сельского поселения отсутствуют.

    - Анализ аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора

Аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляетсяфедеральныморганомисполнительнойвласти,уполномоченнымна

осуществление	федерального	государственного	энергетического	надзора,	за отчетный период не происходило.

    - Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Аварийных ситуаций при теплоснабжении за отчетный период не происходило.

  - Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В границах Копорского сельского поселения деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет ООО «Промэнерго». Технико-экономические показатели представлены в таблице 18.

Таблица18.Технико-экономические показатели

| №п/п | Показатели |  | Ед.изм. | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручкаотрегулируемойдеятельностиповиду деятельности |  | тыс.руб. | 584 702,74 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемыхуслуг)порегулируемомувиду деятельности,включая: |  | тыс.руб. | 493 727,07 |
| 2.1 | расходынапокупаемуютепловуюэнергию (мощность),теплоноситель |  | тыс.руб. | 0,00 |
| 2.2 | расходынатопливо |  | тыс.руб. | 191 641,78 |
| 2.2.1 | газ природный по регулируемойцене | общаястоимость | тыс.руб. |  |
| 2.2.1.1 |  | объем | тыс м3 | 33 207,47 |
| 2.2.1.2 |  | стоимостьзаединицу объема | тыс.руб. | 5,58 |
| 2.2.1.3 |  | стоимостьдоставки | тыс.руб. | 0,00 |
| 2.2.1.4 |  | способприобретения | х |  |
| 2.2.2 | уголькаменный | общаястоимость | тыс.руб. | 6484,88 |
| 2.2.2.1 |  | объем | тонны | 1 176,93 |
| 2.2.2.2 |  | стоимостьзаединицу объема | тыс.руб. | 5,51 |
| 2.2.2.3 |  | стоимостьдоставки | тыс.руб. |  |
| 2.2.2.4 |  | способприобретения | х |  |
| 2.3 | Расходынапокупаемуюэлектрическуюэнергию (мощность), используемую в технологическом процессе |  | тыс.руб. | 75 162,81 |
| 2.3.1 | Средневзвешеннаястоимость1кВт.ч(сучетом мощности) |  | руб. | 6,24 |
| 2.3.2 | Объемприобретеннойэлектрическойэнергии |  | тыс.кВт·ч | 12 052,2709 |
| 2.4 | Расходынаприобретениехолоднойводы, используемойвтехнологическомпроцессе |  | тыс.руб. | 0,00 |
| 2.5 | Расходынахим.реагенты,используемыев технологическомпроцессе |  | тыс.руб. | 5 056,43 |
| 2.6 | Расходынаоплатутрудаосновного производственногоперсонала |  | тыс.руб. | 43 716,52 |

| №п/п | Показатели | Ед.изм. | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | Отчислениянасоциальныенуждыосновного производственногоперсонала | тыс.руб. | 13 087,90 |
| 2.8 | Расходынаоплатутрудаадминистративно- управленческогоперсонала | тыс.руб. | 0,00 |
| 2.9 | Отчислениянасоциальныенужды административно-управленческогоперсонала | тыс.руб. | 0,00 |
| 2.10 | Расходынаамортизациюосновных производственныхсредств | тыс.руб. | 5 426,57 |
| 2.11 | Расходынаарендуимущества,используемогодля осуществлениярегулируемоговидадеятельности | тыс.руб. | 14 241,21 |
| 2.12 | Общепроизводственныерасходы,втомчисле: | тыс. руб. | 51 492,95 |
| 2.12.1 | Расходынатекущийремонт | тыс.руб. | 0,00 |
| 2.12.2 | Расходынакапитальныйремонт | тыс.руб. | 0,00 |
| 2.13 | Общехозяйственныерасходы,втомчисле: | тыс.руб. | 47 420,63 |
| 2.13.1 | Расходынатекущийремонт | тыс.руб. | 0,00 |
| 2.13.2 | Расходынакапитальныйремонт | тыс.руб. | 0,00 |
| 2.14 | Расходынакапитальныйитекущийремонт основныхпроизводственныхсредств | тыс.руб. | 25 968,73 |
|  | Информацияобобъемахтоваровиуслуг,их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает20процентовсуммырасходовпо указаннойстатьерасходов |  | отсутствует |
| 2.15 | Прочиерасходы,которыеподлежатотнесениюна регулируемыевидыдеятельности,втомчисле: | тыс.руб. | 20 511,54 |
| 2.15.1 | прочие | тыс.руб. |  |
| 3 | Валоваяприбыль(убытки)отреализациитоварови оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | 90 975,67 |
| 4 | Чистаяприбыль,полученнаяотрегулируемого видадеятельности,втомчисле: | тыс.руб. | 0,00 |
| 4.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансированиемероприятий,предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс.руб. | 0,00 |
| 5 | Изменениестоимостиосновныхфондов,втом числе: | тыс.руб. | 2 282,49 |
| 5.1 | Изменениестоимостиосновныхфондовзасчетих вводавэксплуатацию(выводаиз эксплуатации) | тыс.руб. | 0,00 |
| 5.1.1 | Изменениестоимостиосновныхфондовзасчетих вводавэксплуатацию | тыс.руб. | 0,00 |
| 5.1.2 | Изменениестоимостиосновныхфондовзасчетих выводавэксплуатацию | тыс.руб. | 0,00 |
| 5.2 | Изменениестоимостиосновныхфондовзасчетих переоценки | тыс.руб. | 0,00 |
| 6 | Годоваябухгалтерскаяотчетность,включая бухгалтерскийбалансиприложениякнему | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=cbb43342-d4c7-4be3- 9e45-0070994ff982 |
| 7 | Установленнаятепловаямощностьобъектов основных фондов, используемых для теплоснабжения,втомчислепокаждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 310,90 |
| 8 | Тепловаянагрузкаподоговорамтеплоснабжения | Гкал/ч | 99,24 |
| 9 | Объемвырабатываемойтепловойэнергии | тыс.Гкал | 249,7130 |
| 9.1 | Объемприобретаемойтепловойэнергии | тыс.Гкал | 0,0000 |
| 10 | Объемтепловойэнергии,отпускаемой потребителям | тыс.Гкал | 197,4070 |
| 10.1 | Определенномпоприборамучета,вт.ч.: | тыс.Гкал | 38,1766 |
| 10.1.1 | Определенныйпоприборамучетаобъемтепловой энергии,отпускаемойподоговорампотребителям, максимальныйобъемпотреблениятепловой | тыс.Гкал | 0,0000 |

| №п/п | Показатели | Ед.изм. | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | энергииобъектовкоторыхсоставляетменеечем 0,2 Гкал |  |  |
| 10.2 | Определенномрасчетнымпутем(нормативам потреблениякоммунальныхуслуг) | тыс.Гкал | 159,2304 |
| 11 | Нормативытехнологическихпотерьприпередаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. |  |
| 12 | Фактическийобъемпотерьприпередачетепловой энергии | тыс. Гкал/год | 44,60 |
| 12.1 | Плановыйобъемпотерьприпередачетепловой энергии | тыс. Гкал/год | 54,92 |
| 13 | Среднесписочнаячисленностьосновного производственногоперсонала | человек | 124,50 |
| 14 | Среднесписочнаячисленностьадминистративно- управленческогоперсонала | человек | 35,50 |
| 15 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловойэнергии,сраспределениемпоисточникам тепловой энергии, используемым для осуществлениярегулируемыхвидовдеятельности | кг у. т./Гкал |  |
| 16 | Плановыйудельныйрасходусловноготопливапри производстве тепловой энергии источниками тепловойэнергиисраспределениемпоисточникам тепловой энергии | кгусл. топл./Гкал | 158,6541 |
| 17 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловойэнергиисраспределениемпоисточникам тепловой энергии | кгусл. топл./Гкал | 157,7741 |
| 18 | Удельный расход электрической энергии на производство(передачу)тепловойэнергиина единицутепловойэнергии,отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 49,80 |
| 19 | Удельныйрасходхолоднойводынапроизводство (передачу)тепловойэнергиинаединицутепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 3,88 |
| 20 | Информация о показателях технико- экономическогосостояниясистемтеплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x |  |
| 20.1 | Информацияопоказателяхфизическогоизноса объектовтеплоснабжения | x |  |
| 20.2 | Информацияопоказателяхэнергетической эффективностиобъектовтеплоснабжения | x |  |

  - Цены(тарифы)всферетеплоснабжения

    - Динамика утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственногорегулированияцен(тарифов) покаждому изрегулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

В границах Копорского сельского поселения деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет ООО «Промэнерго».

Тарифы, устанавливаеются Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК) на тепловую энергию (мощность).

    - Структура	цен	(тарифов),	установленных	на	момент разработки схемы теплоснабжения

Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции(услуг), доходовирасходовпо производству, передачеисбыту энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:

- На топливо;

- на покупаемую электрическую и тепловую энергию;

- на оплату услуг, оказываемых организациями,осуществляющими регулируемую деятельность;

- на сырье и материалы;

- на ремонт основных средств;

- на оплату труда и отчисления на социальные нужды;

- на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

- прочие расходы.

    - Плата за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица,осуществляющиестроительствоздания,строения,сооружения,подключаемые к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечетзасобойувеличениетепловойнагрузкиреконструируемыхзданий,строений, сооружений.

Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.

Если для подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжениянетребуетсяпроведениямероприятийпо увеличениюмощностии (или) пропускной способности этой сети, плата за подключение не взимается.

    - Плата	за	услуги	по	поддержанию	резервной	тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливаетсявслучае,еслипотребительнепотребляеттепловуюэнергию,ноне осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновитьпотребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

  - Описание	существующих	технических	и	технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

    - Существующие	проблемы	организации	качественного теплоснабжения

В 2001-2002 году была произведена реконструкция существующей котельной, с переводом с угольного на газовое топливо.

На момент разработки схемы теплоснабжения котельная с. Копорье находится в удовлетворительном состоянии. Однако в ближайшее время рекомендуетсяпроизвестистроительство новой котельнойв связистем, что старое здание котельной пришло в негодность.

Износ оборудования не позволяет эффективно использовать энергетические ресурсы при производстве и распределении тепловой энергии, тепловые сети нуждаются в реконструкции.

    - Существующие	проблемы	организации	надежного теплоснабжения

Надежность системы теплоснабжения выражается частотой возникновения отказов и величиной снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы. Полностью работоспособное состояние – это состояние системы, при котором выполняются все заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения содного уровня работоспособности на другой, более низкий в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на теплоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.

Основной причиной, приводящей к снижению надежного теплоснабжения, является высокий процент износа тепловых сетей. Основная причина этого - наружная коррозия теплопроводов, в первую очередь подающих линий водяных тепловых сетей, на которые, как показывает практика, приходится 80% всех повреждений.

Для оценки надежности системы теплоснабжения используются такие показатели, как интенсивность отказов и относительный аварийный недоотпусктеплоты.

Информация, необходимая для более подробного анализа надежности и безопасностисистемытеплоснабжения,теплоснабжающейорганизацией АО «ИЭК», не предоставлена.

Объективная оценка надежности системы может быть произведена только при ведении тщательного учета всех аварий и отказов, возникающих в системе в процессе эксплуатации. Анализ зарегистрированных событий позволяет выявить наличие элементов пониженной надежности с целью принятия своевременных мер по замене или ремонту несовершенных и изношенных элементов системы. Учет аварий и отказов должен вестись на каждом предприятии в обязательном порядке.

    - Существующиепроблемыразвитиясистемытеплоснабжения

В системе централизованного теплоснабжения МО Копорское сельское поселение выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы:

- изностепломеханическогооборудованиякотельной;

- изностепловыхсетей.

Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из тепловой сети. Их объемы зависят от состояния тепловой сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Все вышеперечисленные причины приводят к увеличению ремонтного фонда и, как следствие, росту тарифа на отпущенную тепловую энергию.

    - Существующие	проблемы	надежного	и	эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Согласно предоставленным данным, проблем снабжения топливом действующих систем теплоснабжения не зафиксировано.

    - Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

На всех котельных, согласно полученным данным, предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников отсутствуют.

- ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение на территории Копорскогосельского поселения присутствует только в с. Копорье

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице 21.

Таблица21.Потребление тепловой энергии

| Наименованиепоказателя | Размерность | Наименованиепланировочного района, источника |
| --- | --- | --- |
|  |  | Котельнаяс.Копорье |
| Реализациятепловойэнергии,вт.ч.: | Гкал | 9085 |
| отопление | Гкал | 7461 |
| ГВС(макс.) | Гкал | 1624 |
| Население | Гкал | 7584 |
| отопление | Гкал | 5988 |
| ГВС(макс.) | Гкал | 1596 |
| Бюджетныепотребители | Гкал | 1351 |
| отопление | Гкал | 1323 |
| ГВС(макс.) | Гкал | 28 |
| Прочиепотребители | Гкал | 150 |
| отопление | Гкал | 150 |
| ГВС(макс.) | Гкал | 0 |

  - Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Прогнозы изменения площадей строительных фондов на территории Копорского сельского поселения сформированы на основании данных утвержденного Генерального плана Копорского сельского поселения.

Увеличение площадей строительных фондов за счет нового строительства приведено в таблице 22.

Изменение площадей строительных фондов (нарастающим итогом) в пределах существующих систем централизованного теплоснабжения котельной представлено в таблице 23.

Как видно из таблицы, на конец расчетного срока на 2035 г. на территории Копорского сельского поселения планируется прирост площади строительных фондов в размере 36,437 тыс. м2.

Таблица 22. Увеличение площадей строительных фондов за счет нового строительства на территории Копорского сельского поселения в зоне действия источников централизованного теплоснабжения

| Наименование | Ед. измерения | Расчетныйсрок(наконецрассматриваемогопериода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Котельнаяс. Копорье | тыс.м2 | 0,000 | 0,000 | 26,212 | 0,625 | 9,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилые | тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные | тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 26,212 | 0,625 | 9,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прочие | тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица23.ИзменениеплощадейстроительныхфондовнатерриторииКопорскогосельскогопоселениявзонедействияисточников централизованного теплоснабжения (нарастающим итогом)

| Наименование | Ед. измерения | Расчетныйсрок(наконецрассматриваемогопериода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Котельнаяс.Копорье | тыс.м2 | 0,000 | 0,000 | 26,212 | 26,837 | 36,437 | 36,437 | 36,437 | 36,437 | 36,437 | 36,437 | 36,437 | 36,437 | 36,437 | 36,437 | 36,437 |
| Жилые | тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные | тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 26,212 | 26,837 | 36,437 | 36,437 | 36,437 | 36,437 | 36,437 | 36,437 | 36,437 | 36,437 | 36,437 | 36,437 | 36,437 |
| Прочие | тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

  - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Требования к энергетической эффективности и к теплопотреблению зданий, проектируемых и планируемых к строительству, определены нормативными документами:

- СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

- СП23-101-2004Проектированиетепловойзащитызданий.

На стадии проектирования здания определяется расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания, qот, Вт/(м3•ºС). Расчетное значение должно быть меньше или равно нормируемому значению q0, Вт/(м3•ºС).

Нормативныезначения удельнойхарактеристикирасхода тепловойэнергии на отопление и вентиляцию различных типов жилых и общественных зданий приводятся в СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакцияСНиП23-02-2003»,утвержденномприказомМинистерстварегионального развития РФ от 30.06.2012 г. № 265.

Удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию представлены в таблице 24.

Таблица24.Удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию различных типов жилых и общественных зданий

| Типздания | Ед. изм. | Этажностьздания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12ивыше |
| Жилые многоквартирные, гостиницы,общежития | Вт/м3∙°С | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,290 |
| Общественные,кроме перечисленныхниже | Вт/м3∙°С | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| Поликлиникиилечебные учреждения, дома- интернаты | Вт/м3∙°С | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| Дошкольныеучреждения, хосписы | Вт/м3∙°С | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| Сервисногообслуживания,культурно- досуговой деятельности, технопарки,склады | Вт/м3∙°С | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | - | - | - |
| Административного назначения,офисы | Вт/м3∙°С | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Потребность в тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения определяется в соответствии с СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация»,исходяизнормативногорасходагорячейводывсуткиоднимжителем (работником, посетителем и т.д.) и периода потребления (ч/сут) для каждой категории потребителей.

Удельные характеристики расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение жилых зданий и общественных зданий представлены в таблицах 25–26.

Таблица 25. Удельные характеристики расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение жилых зданий

| Жилыездания | Расходгорячейводы однимжителем,л/сут | Среднечасовойрасход тепловойэнергиина1 жителя | Размерность |
| --- | --- | --- | --- |
| Сводопроводомиканализацией, безванн | 40 | 100,00 | ккал/ч |
| Тоже, сгазоснабжением | 48 | 120,00 | ккал/ч |
| Сводопроводом,канализациейи ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 60 | 150,00 | ккал/ч |
| Тоже, сгазовыми водонагревателями | 85 | 212,50 | ккал/ч |
| Сцентрализованнымгорячим водоснабжениемиссидячими ваннами | 95 | 237,50 | ккал/ч |
| Тоже,сваннамидлинойболее 1500-1700мм | 100 | 250,00 | ккал/ч |

Таблица 26. Удельные характеристики расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение общественных зданий

| Водопотребители | Единицаизмерения | Среднечасовая нагрузкаГВСврасчете на1единицу | Размерность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Общежития |  |  |  |
| собщимидушевыми | 1 житель | 125,00 | ккал/ч |
| сдушамипривсехжилых комнатах | 1 житель | 200,00 | ккал/ч |
| 2.Гостиницы,пансионатыимотели |  |  |  |
| собщимиваннымиидушами | 1 житель | 175,00 | ккал/ч |
| сдушамивовсехномерах | 1 житель | 350,00 | ккал/ч |
| сваннамивовсехномерах | 1 житель | 450,00 | ккал/ч |
| 3.Больницы |  |  |  |
| собщимиваннымиидушами | 1 житель | 187,50 | ккал/ч |
| ссанитарнымиузлыми, приближеннымикпалатам | 1 житель | 225,00 | ккал/ч |
| инфекционные | 1житель | 275,00 | ккал/ч |
| 4.Санаторииидомаотдыха |  |  |  |
| собщимидушевыми | 1 житель | 162,50 | ккал/ч |

| Водопотребители | Единицаизмерения | Среднечасовая нагрузкаГВСврасчете на1единицу | Размерность |
| --- | --- | --- | --- |
| сдушамипривсехжилых комнатах | 1 житель | 187,50 | ккал/ч |
| сваннамипривсехжилых комнатах | 1 житель | 250,00 | ккал/ч |
| 5.Физкультурно-оздоровительныеучреждения |  |  |  |
| состоловымина полуфабрикатах,безстирки белья | 1 место | 75,00 | ккал/ч |
| состоловыми,работающимина сырье,ипрачечными | 1 место | 250,00 | ккал/ч |
| 6.Дошкольныеобразовательныеучрежденияишколы-интернатысдневнымпребываниемдетей |  |  |  |
| состоловыминаполуфабрикатах | 1 ребенок | 120,00 | ккал/ч |
| состоловыми,работающимина сырье, и прачечными | 1 ребенок | 180,00 | ккал/ч |
| скруглосуточнымпребываниемдетей: |  |  |  |
| состоловыминаполуфабрикатах | 1 ребенок | 75,00 | ккал/ч |
| состоловыми,работающимина сырье,ипрачечными | 1ребенок | 100,00 | ккал/ч |
| 7. Учебные заведения с душевымипригимнастических залахистоловыми, работающими на полуфабрикатах | 1учащийсяили1 преподаватель | 60,00 | ккал/ч |
| 8.Административныездания | 1 работающий | 60,00 | ккал/ч |
| 9. Предприятия общественного питаниясприготовлениемпищи, реализуемойвобеденномзале | 1 блюдо | 0,07 | ккал |
| 10.Магазины |  |  |  |
| продовольственные(без холодильныхустановок) | 1работниквсмену | 90,00 | ккал/ч |
| промтоварные | 1работниквсмену | 60,00 | ккал/ч |
| 11.Поликлиникииамбулатории | 1пациент | 24,00 | ккал/ч |
|  | 1работающийвсмену | 72,00 | ккал/ч |
| 12.Аптеки |  |  |  |
| торговыйзалиподсобные помещения | 1 работающий | 60,00 | ккал/ч |
| лабораторияприготовления лекарств | 1 работающий | 275,00 | ккал/ч |
| 13.Парикмахерские | 1рабочееместов смену | 165,00 | ккал/ч |
| 14.Кинотеатры,театры,клубыидосугово-развлекательныеучреждения |  |  |  |
| длязрителей | 1 человек | 45,00 | ккал/ч |
| дляартистов | 1 человек | 187,50 | ккал/ч |
| 15.Стадионыиспортзалы |  |  |  |
| длязрителей | 1 человек | 15,00 | ккал/ч |
| дляфизкультурниковсучетом приемадуша | 1 человек | 163,64 | ккал/ч |
| дляспортсменовсучетомприема душа | 1 человек | 327,27 | ккал/ч |
| 16.Плавательныебассейны |  |  |  |
| длязрителей | 1 место | 10,00 | ккал/ч |
| для спортсменов (физкультурников)сучетом приемадуша | 1 человек | 450,00 | ккал/ч |
| 17.Бани |  |  |  |

| Водопотребители | Единицаизмерения | Среднечасовая нагрузкаГВСврасчете на1единицу | Размерность |
| --- | --- | --- | --- |
| длямытьявмыльнойи ополаскиваниявдуше | 1 посетитель | 2400,00 | ккал/ч |
| тоже,с приемом оздоровительныхпроцедур | 1 посетитель | 3800,00 | ккал/ч |
| душеваякабина | 1 посетитель | 4800,00 | ккал/ч |
| ваннаякабина | 1 посетитель | 7200,00 | ккал/ч |
| 18.Прачечные |  |  |  |
| немеханизированные | 1кгсухого белья | 0,25 | ккал |
| механизированные | 1кгсухогобелья | 0,42 | ккал |
| 19.Производственныецехи |  |  |  |
| обычные | 1человеквсмену | 82,50 | ккал/ч |
| степловыделениямисвыше84 кДж на 1 м/ч | 1человеквсмену | 240,00 | ккал/ч |
| 20. Душевые в бытовых помещенияхпромышленных предприятий | 1 душевая | 2025,00 | ккал/ч |

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Перспективные тепловые нагрузки рассчитаны на основании прироста площадей строительных фондов за счет нового строительства на территории Копорского сельского поселения.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», при разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки для намечаемых к застройке жилых районов определяются по укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок. На основании Региональных нормативов градостроительного проектирования, применяемых на территории Санкт-Петербурга, а также статистических данных, полученных в результате анализа показателей домовых приборов учета в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, для оценки перспективных нагрузок принята среднечасовая укрупненная норма удельного расхода тепла в размере 75 ккал/кв. м общей площади зданий в час.

Приросты нагрузок отопления, вентиляции и горячего водоснабжения с разделением по зонам действия источников централизованного теплоснабжения на территории Копорского сельского поселения представлены в таблицах 27–Таблица

29.Приросты объемов потребления тепловой энергии в таблицах 30–32.

Таблица27.Приросты перспективных нагрузок отопления систем централизованного теплоснабжения

| Наименование | Ед. измерения | Расчетныйсрок(наконецрассматриваемогопериода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Котельнаяс.Копорье | Гкал/ч | 0,000 | 0,549 | 0,043 | 0,078 | 0,066 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилые | Гкал/ч | 0,000 | 0,549 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,043 | 0,078 | 0,066 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прочие | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица28.Приросты перспективных нагрузок горячего водоснабжения систем централизованного теплоснабжения

| Наименование | Ед. измерения | Расчетныйсрок(наконецрассматриваемогопериода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Котельнаяс.Копорье | Гкал/ч | 0,000 | 0,080 | 0,006 | 0,031 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилые | Гкал/ч | 0,000 | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,031 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прочие | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 29.Приросты перспективных нагрузок на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение систем централизованного теплоснабжения

| Наименование | Ед. измерения | Расчетныйсрок(наконецрассматриваемогопериода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Котельнаяс.Копорье | Гкал/ч | 0,000 | 0,629 | 0,049 | 0,109 | 0,075 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилые | Гкал/ч | 0,000 | 0,629 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,049 | 0,109 | 0,075 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прочие | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица30.Приросты объемов потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию систем централизованного теплоснабжения

| Наименование | Ед. измерения | Расчетныйсрок(наконецрассматриваемогопериода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Котельнаяс.Копорье | Гкал | 0,00 | 1420,70 | 111,28 | 201,85 | 170,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилые | Гкал | 0,00 | 1420,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общественные | Гкал | 0,00 | 0,00 | 111,28 | 201,85 | 170,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица31.Приросты объемов потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение систем централизованного теплоснабжения

| Наименование | Ед. измерения | Расчетныйсрок(наконецрассматриваемогопериода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Котельнаяс.Копорье | Гкал | 0,000 | 280,80 | 21,06 | 108,81 | 31,590 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилые | Гкал | 0,000 | 280,80 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные | Гкал | 0,000 | 0,000 | 21,06 | 108,81 | 31,590 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прочие | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица32.Приросты объемов потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение

| Наименование | Ед. измерения | Расчетныйсрок(наконецрассматриваемогопериода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Котельнаяс.Копорье | Гкал | 0,000 | 1701,5 | 132,33 | 310,65 | 202,38 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилые | Гкал | 0,000 | 1701,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные | Гкал | 0,000 | 0,000 | 132,33 | 310,65 | 202,38 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прочие | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таким образом, на конец расчетного срока к 2035 году, в целом по Копорскому сельскому поселению прирост тепловой нагрузки, подключенной к источникам централизованного теплоснабжения, составит 0,862 Гкал/ч, а объем потребления тепловой энергии увеличится на 2346,88 Гкал/год.

Перспективные нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения и перспективные объемы потребления тепловой энергии с разделением по зонам действия источников централизованного теплоснабжения представлены в таблицах 33 и 34 соответственно.

Для проведения дальнейших гидравлических расчетов трубопроводов выполнен расчет объемов теплоносителя исходя из перспективных тепловых нагрузокнаотоплениеигорячееводоснабжениеитемпературныхграфиковсетевой воды. Результаты расчетов приведены в таблице 35.

Таблица33.Перспективные тепловые нагрузки потребителей

| Наименование | Ед. измерения | Расчетныйсрок(наконецрассматриваемогопериода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Котельнаяс.Копорье | Гкал/ч | 3,461 | 4,090 | 4,139 | 4,248 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 |
| Отоплениеивентиляция | Гкал/ч | 2,781 | 3,33 | 3,373 | 3,451 | 3,517 | 3,517 | 3,517 | 3,517 | 3,517 | 3,517 | 3,517 | 3,517 | 3,517 | 3,517 | 3,517 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,68 | 0,760 | 0,766 | 0,797 | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 0,806 |

Таблица34.Перспективные объемы потребления тепловой энергии

| Наименование | Ед. изм. | Расчетныйсрок(наконецрассматриваемогопериода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Котельная с.Копорье | Гкал | 9085 | 10786,5 | 10918,8 | 11229,5 | 11431,9 | 11431,9 | 11431,9 | 11431,9 | 11431,9 | 11431,9 | 11431,9 | 11431,9 | 11431,9 | 11431,9 | 11431,9 |
| Отоплениеи вентиляция | Гкал | 7461 | 8881,7 | 8993,0 | 9194,8 | 9365,6 | 9365,6 | 9365,6 | 9365,6 | 9365,6 | 9365,6 | 9365,6 | 9365,6 | 9365,6 | 9365,6 | 9365,6 |
| ГВС | Гкал | 1624 | 1904,8 | 1925,9 | 2034,7 | 2066,3 | 2066,3 | 2066,3 | 2066,3 | 2066,3 | 2066,3 | 2066,3 | 2066,3 | 2066,3 | 2066,3 | 2066,3 |

Таблица35.Перспективные объемы теплоносителя

| Наименование | Ед. измерения | Расчетныйсрок(наконецрассматриваемогопериода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Котельнаяс.Копорье | т/ч | 123,604 | 147,018 | 148,847 | 152,531 | 155,335 | 155,335 | 155,335 | 155,335 | 155,335 | 155,335 | 155,335 | 155,335 | 155,335 | 155,335 | 155,335 |
| Отоплениеивентиляция | т/ч | 111,240 | 133,200 | 134,920 | 138,040 | 140,680 | 140,680 | 140,680 | 140,680 | 140,680 | 140,680 | 140,680 | 140,680 | 140,680 | 140,680 | 140,680 |
| ГВС | т/ч | 12,364 | 13,818 | 13,927 | 14,491 | 14,655 | 14,655 | 14,655 | 14,655 | 14,655 | 14,655 | 14,655 | 14,655 | 14,655 | 14,655 | 14,655 |

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения

Развитие системы централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения связано с запланированным строительством вс. Копорье многофункционального центра «Копорская усадьба» для пожилых людей, больницы, базы отдыха, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, а также с подключаем существующих жилых многоквартирных домов (с. Копорье дома 1, 2, 3).

Общая подключенная нагрузка на котельную с.Копорье к 2035 году должна составить 4,323 Гкал/ч.

Теплоснабжение жителей индивидуальной жилой застройки с. Копорье и остальных населенных пунктов МО Копорское сельское поселение, на расчетный срок предполагается осуществлять децентрализовано за счет индивидуальных котлов на сетевом природном газе, жидком и твердом топливе, а также за счет печного отопления.

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

На расчетный срок до 2035 года строительство производственных предприятий с использованием тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения не планируется.

  - Переченьобъектовтеплопотребления,подключенныхктепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

К тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период с 2018 по 2020 года новые объекты теплопотребления не подключались.

  - Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Согласно утвержденной схеме теплоснабжения планируемое увеличение площадей строительных фондов за счет нового строительства ожидается на уровне 36,437 тыс. м2.

Увеличение площадей строительных фондов за счет нового строительства на территории Копорского сельского поселения в зоне действия источников централизованного теплоснабжения согласно утвержденной схеме теплоснабжения представлено в таблице 36.

Таблица 36. Увеличение площадей строительных фондов за счет нового строительства на территории Копорского сельского поселения в зоне действия источников централизованного теплоснабжения

| Наименование | Ед. измерения | Расчетныйсрок(наконецрассматриваемогопериода) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023-2028 | 2029-2035 |
| Котельнаяс.Копорье | тыс.м2 | 0 | 0 | 36,437 | 0 |
| Жилые | тыс. м2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| Общественные | тыс. м2 | 0 | 0 | 36,437 | 0 |
| Прочие | тыс. м2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |

На момент актуализации схемы теплоснабжения, согласно данным заказчика, увеличение площадей строительных фондов на территории Копорского сельского поселения не осуществлялось.

Актуализированной схемой теплоснабжения предусмотрено сохранение увеличенияплощадейстроительныхфондовзасчетновогостроительствавразмере 36,437 тыс. м2 к расчетному сроку (представлено в таблице 22 п. 2.2).

  - Расчетнаятепловаянагрузканаколлекторахисточниковтепловой энергии

Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице 37.

Таблица37.Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

| Наименование | Ед. измерения | Расчетныйсрок(наконецрассматриваемогопериода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Котельная с.Копорье | Гкал/ч | 3,461 | 4,09 | 4,139 | 4,248 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 |

  - Фактический расход теплоносителя в отопительный и летний периоды

Фактические расходы теплоносителя на 2020 год в отопительный и летний периоды представлены в таблице 38.

Таблица38.Фактическиерасходытеплоносителявотопительныйилетнийпериоды

| Наименованиепоказателей | Ед.измерения | Котельнаяс.Копорье |
| --- | --- | --- |
| Отопительныйпериод | т/ч | 123,604 |
| Летнийпериод | т/ч | 12,364 |

- ГЛАВА	3.	ЭЛЕКТРОННАЯ	МОДЕЛЬ	СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Электронная модель системы теплоснабжения выполнена в ГИС Zulu 7.0 (разработчик ООО «Политерм», СПб).

Все гидравлические расчеты, приведенные в данной работе, сделаны в электронной модели.

Для дальнейшего использования электронной модели, теплоснабжающие организации должны быть обеспечены данной программой.

Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Программапредусматриваеттеплогидравлическийрасчетсприсоединением к сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким десяткам схемных решений, применяемых на территории России.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловойсетиисистемтеплопотребления,атакжетепловыхпотерьвтрубопроводах тепловой сети.

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

Составзадач:

- Построение расчетной модели тепловой сети;

- Паспортизация объектов сети;

- Наладочный расчет тепловой сети;

- Поверочный расчет тепловой сети;

- Конструкторский расчет тепловой сети;

- Расчет требуемой температуры на источнике;

- Коммутационные задачи;

- Построение пьезометрического графика. Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию

  - Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе с полным топологическим описанием связности объектов

Тепловую сеть можно изображать на карте, с привязкой к местности (по координатам,спривязкойкокружающимобъектам),чтопозволитвдальнейшемне только проводить теплогидравлические расчеты, но и решать другие инженерные задачи, зная точное местонахождение тепловых сетей. Пример изображения тепловой сети на карте с привязкой к местности показан на рисунке 8.

Рисунок8.Изображение тепловой сети на карте с привязкой к местности

Zulu может работать как в локальной системе координат(план-схема), таки в одной из географических проекций.

Система поддерживает более180датумов, в том числе ПЗ-90, СК-42,СК-95 по ГОСТ Р 51794-2001,WGS 84,WGS 72,Пулково 42,NAD27,NAD83, EUREF89.

Список поддерживаемых датумов будет расширяться.

Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме того, пользователь может задать свою систему координат с индивидуальными параметрами для поддерживаемых системой проекций. В частности, эта возможность позволит, при известных параметрах (ключах перехода), привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из глобальных систем координат.

Данные, хранящиеся в разных системах координат, можно отображать на однойкарте,воднойизпроекций.Приэтомпересчеткоординат(еслионтребуется) из одного датума в другой и из одной проекции в другую производится при отображении «на лету».

Данные можно перепроецировать из одной системы координат в другую.

Графическое отображение электронной модели представлено в программе ZuluThermo 7.0 на рисунках Рисунок 9–Рисунок 10.

Рисунок9.Графическое отображение электронной модели МО Копорское сельское поселение

Рисунок10.Графическое отображение электронной модели (теплогидравлический расчет и построение пьезометрических графиков)

  - Паспортизация объектов системы теплоснабжения

В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся следующие элементы, которые образуют между собой связанную структуру: источник, участок тепловой сети, узел, потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для проведения гидравлического расчета и решения иных расчетно- аналитических задач, так и чисто справочные. Процедуры технологическоговводапозволяюткорректнозаполнитьбазуданныххарактеристик узлов и участков тепловой сети.

Источник

Источник – это символьный объект тепловой сети, моделирующий режим работы котельной или ТЭЦ. В математической модели источник представляется сетевым насосом, создающим располагаемый напор, и подпиточным насосом, определяющимнапорвобратномтрубопроводе.Условноеобозначениеисточникав зависимости от режима работы представлено на рисунке. При работе нескольких источников на одну сеть, один из них может выступать в качестве пиковой котельной.

Рисунок11.Условное изображение источника

Участок

Участок–это линейный объект, на котором не меняются:

- Диаметp трубопровода;

- Тип прокладки;

- Вид изоляции;

- Расход теплоносителя.

Двухтрубная тепловая сеть изображается в одну линию и может, в зависимости от желания пользователя, соответствовать или не соответствовать стандартному изображению сети по ГОСТ 21-605-82.

Каклюбойобъектсети,участокимеетразныережимыработы,например,

«отключен подающий» или «отключен обратный», см. рисунок «Режимы изображения участка».Эти режимы позволяют смоделировать многотрубные схемы тепловых сетей.

Рисунок 12.Изображение нескольких состояний участков, задаваемых разными режимами

Узел

Узел – это символьный объект тепловой сети. В тепловой сети узлами являются все объекты сети, кроме источника, потребителя и участков. В математической модели внутреннее представление объектов (кроме источника, потребителя, перемычки, ЦТП и регуляторов) моделируется двумя узлами, установленными на подающем и обратном трубопроводах.

Условное обозначение узловых объектов в зависимости от режима работы представлены на рисунке 13.

Рисунок13.Условное изображение узловых объектов

Простым узломвмоделисчитаетсялюбойузел,чьисвойстваспециальноне оговорены. Простой узел служит только для соединения участков. Такими узлами для модели являются тепловые камеры, ответвления, смены диаметров, смена типа прокладки или типа изоляции и т.д.

Центральные тепловые пункты

Центральный тепловой пункт (ЦТП) – это узел дополнительного регулирования и распределения тепловой энергии. Наличие такого узла подразумевает, что за ним находится тупиковая сеть, с индивидуальными потребителями. В ЦТП может входить только один участок и только один участок может выходить. Причем входящий участок идет со стороны магистрали, а выходящий участок ведет к конечным потребителям. Внутренняя кодировка ЦТП зависит от его схемы присоединения к тепловой сети. Это может быть групповой элеватор, групповой насос смешения, независимое подключение группы потребителей, бойлеры на ГВС и т.д. На данный момент в распоряжении пользователя 28 схем присоединения ЦТП.

Рисунок14. Изображение ЦТП

Вспомогательныйучасток

Вспомогательный участок – указывает начало трубопроводов горячего водоснабжения при четырехтрубной тепловой сети после ЦТП. Это небольшой участок заканчивается простым узлом, к которому подключается трубопровод горячеговодоснабжения,какпоказанонарис15«ПодключениетрубопроводаГВС».

Рисунок15.Подключение трубопровода ГВС

Потребитель

Потребитель – это конечный объект участка, в который входит один подающийивыходитодинобратныйтрубопроводтепловойсети.Подпотребителем понимается абонентский ввод в здание.

Условное обозначение потребителя в зависимости от режима работы представлено на рисунке 16.

Рисунок16.Условное изображение потребителя

Потребитель тепловой энергии характеризуется расчетными нагрузками на систему отопления, систему вентиляции и систему горячего водоснабжения и расчетными температурами на входе, выходе потребителя, и расчетной температурой внутреннего воздуха.

В однолинейном представлении потребитель — это узловой элемент, который может быть связан только с одним участком.

Внутренняя кодировка потребителя существенно зависит от его схемы присоединения к тепловой сети. Схемы могут быть элеваторные, с насосным смешением, с независимым присоединением, с открытым или закрытым отбором воды на ГВС, с регуляторами температуры, отопления, расхода и т.д. На данный момент в распоряжении пользователя 31 схема присоединения потребителей.

Если в здании несколько узлов ввода, то объектом «потребитель» можно описать каждый ввод. В тоже время как один потребитель можно описать целый квартал или завод, задав для такого потребителя обобщенные тепловые нагрузки.

Обобщенный потребитель

Обобщенный потребитель – символьный объект тепловой сети, характеризующийся потребляемым расходом сетевой воды или заданным сопротивлением. Таким потребителем можно моделировать, например, общую нагрузку квартала.

Условное обозначение обобщенного потребителя в зависимости от режима работы представлено на рисунке ниже.

Рисунок17.Изображение обобщенного потребителя

Такой объект удобно использовать, когда возникает необходимость рассчитать гидравлику сети без информации о тепловых нагрузках и конкретных схемах присоединения потребителей к тепловой сети. Например, при расчете магистральныхсетейинформацииоквартальныхсетяхможетнебыть,адляоценки потерь напора в магистралях достаточно задать обобщенные расходы в точках присоединения кварталов к магистральной сети.

В однолинейном изображении не требуется подключать обобщенный потребитель на отдельном отводящем участке, как в случае простого потребителя. То есть в этот узел может входить и/или выходить любое количество участков. Это позволяет быстро и удобно, с минимальным количеством исходных данных.

Рисунок18.Варианты включения обобщенных потребителей

Задвижка

Задвижка — это символьный объект тепловой сети, являющийся отсекающим устройством. Задвижка кроме двух режимов работы (открыта, закрыта), может находиться в промежуточном состоянии, которое определяется степеньюеёзакрытия.Промежуточноесостояниезадвижкидолжноопределятсяпри её режиме работы.

Рисунок19.Условное изображение задвижки

Условноеобозначениезапорно-регулирующегоустройствавзависимостиот режима работы:

Задвижка в однолинейном изображении представляется одним узлом, но во внутреннемпредставлениивзависимостиотзаданныхпараметроввсемантической базеданных,можетбытьустановленанаобоихтрубопроводахрис3.10.

«Однолинейноеивнутреннепредставлениезадвижки».

Рисунок20.Однолинейное и внутреннее представление задвижки

Перемычка

Перемычка — это символьный объект тепловой сети, моделирующий участок между подающим и обратным трубопроводами.

Условное обозначение перемычки в зависимости от режима работы представлено на рисунке ниже.

Рисунок21.Условное представление перемычки

Перемычка позволяет смоделировать участок, соединяющий подающий и обратный трубопроводы. В этот узел может входить и/или выходить любое количество участков.

Рисунок22. Перемычка

Таккакперемычкаводнолинейномизображениипредставленаузлом,тодля моделирования соединения между подающим трубопроводом одного участка и обратным трубопроводом другого участка одного элемента «перемычка» недостаточно. Понадобятся еще два участка: один только подающий, другой - только обратный.

Рисунок23.Соединение между подающим трубопроводом одного участка и обратным трубопроводом другого участка

Насосная станция

Насосная станция – символьный объект тепловой сети, характеризующийся заданным напором или напорно-расходной характеристикой установленного насоса.

Насосная станция в однолинейном изображении представляется одним узлом. В зависимости от табличных параметров этого узла насос может быть установленнаподающемилиобратномтрубопроводе,либонаобоихтрубопроводах одновременно. Для задания направления действия насоса в этот узел только один участок обязательно должен входить и только один участок должен выходить.

Рисунок24.Насосная станция

Насос можно моделировать двумя способами: либо как идеальное устройство,котороеизменяетдавлениевтрубопроводеназаданнуювеличину,либо как устройство,работающеес учетомреальнойнапорно-расходнойхарактеристики конкретного насоса.

Впервомслучаепростозадаетсязначениенапоранасосанаподающеми/или обратном трубопроводе. Если значение напора на одном из трубопроводов равно нулю, то насос на этом трубопроводе отсутствует. Если значение напора отрицательно, то это означает, что насос работает навстречу входящему в него участку.

Рисунок25.Пьезометрические графики

На рисунке 25 видно, как различные направления участков, входящих и выходящих из насоса в сочетании с разными знаками напора, влияют на результат расчета, отображенный на пьезометрических графиках.

Когдазадается только значение напора на насосе, оно остается неизменным не зависимо от проходящего через насос расхода.

Если моделировать работу насоса с учетом его QH характеристики, то следует задать расходы и напоры на границах рабочей зоны насоса.

Рисунок26.Напорно-расходная характеристика насоса

По заданным двум точкам определяется парабола с максимумом на оси давлений, по которой расчет и будет определять напор насоса в зависимости от расхода. Следует отметить, что характеристика, задаваемая таким образом, может отличаться от реальной характеристики насоса, но в пределах рабочей области обе характеристики практически совпадают. Для описания нескольких параллельно работающих насосов достаточно задать их количество, и результирующая характеристика будет определена при расчете автоматически.

Таккакнапорынаграницахрабочейобластинасосаберутсяизсправочника ивсегдаположительны,тонаправлениедействиятакогонасоса будетопределяться только направлением входящего в узел участка.

Дросселирующие устройства

Дросселирующие устройства в однолинейном представлении являются узлами, но во внутренней кодировке — это дополнительные участки с постоянным или переменным сопротивлением. В дросселирующий узел обязательно должен входить только один участок, и только один участок из узла должен выходить.

Рисунок27.Дросселирующие устройства

Дроссельная шайба

Дроссельная шайба – это символьный объект тепловой сети, характеризуемыйфиксированнымсопротивлением,зависящим отдиаметрашайбы. Дроссельная шайба имеет два режима работы: вычисляемая и устанавливаемая. Устанавливаемая шайба — это нерегулируемое сопротивление, то величина гасимого шайбой напора зависит от квадрата, проходящего через шайбу расхода.

Рисунок28.Условное представление шайбы

На рисунке видно, как меняются потери на шайбе, установленной на подающем трубопроводе, при увеличении расхода через нее в два раза.

Рисунок29.Характеристики дроссельных шайб

Регулятор давления

Регулятор давления - устройство с переменным сопротивлением, которое позволяет поддерживать заданное давление в трубопроводе в определенном диапазоне изменения расхода. Регулятор давления может устанавливаться как на подающем, так и на обратном трубопроводе.

Рисунок30.Регулятор давления

На рисунке 30 показано, что при увеличении в два раза расхода через регулятор,установленныйвобратномтрубопроводе,давлениеврегулируемомузле остается постоянным.

Величина сопротивления регулятора может изменяться в пределах от бесконечности до сопротивления полностью открытого регулятора. Если условия работы сети заставляют регулятор полностью открыться, то он начинает работать как нерегулируемый дросселирующий узел.

Регулятор располагаемого напора

Регулятор располагаемого напора–это символьный объект тепловой сети, поддерживающий заданный располагаемый напор после себя.

Работа регулятора располагаемого напора аналогична работе регулятора давления, только в этом случае регулятор старается держать постоянной заданную величину располагаемого напора.

Рисунок31.Условное представление регуляторов напора

Регулятор расхода

Регулятор расхода – это символьный объект тепловой сети, поддерживающий заданным пользователем расход теплоносителя.

Регулятор можно устанавливать, как на подающем, так и на обратном трубопроводе. К работе регулятора расхода можно отнести все сказанное про регуляторы давления.

Рисунок32.Условное представление регуляторов расхода

В существующих базах данных «ZULU» предусматриваются стандартные характеристики по приведенным выше типам объектов системы теплоснабжения.

Состав информации по каждому типу объектов носит как информативный характер (например,: для источников - наименование предприятия, наименование источника,дляпотребителей-адресузлаввода,наименованиеузлавводаит.д.),так и необходимый для функционирования расчетной модели (например: для источников - геодезическая отметка, расчетная температура в подающем трубопроводе, расчетная температура холодной воды). Полнота заполнения базы

данных по параметрам зависит от наличия исходных данных, предоставленных Заказчиком и опрошенными субъектами системы теплоснабжения населенного пункта.

Прижеланиипользователя,всуществующиебазыданныхпообъектамсети можно добавить дополнительные поля.

  - Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Электроннаямодельпозволяетнагляднонатопоосновесельскогопоселения разграничить и паспортизировать единицы территориального деления. Такими границами территориального деления могут являться:

- Кадастровые кварталы;

- теплосетевые районы;

- планировочные районы;

- административные районы.

Сетка районирования, нанесенная в электронной модели, позволяет привязать базу данных, состоящую из сведений, входящих в паспорт единицы территориального деления, к площадному объекту, определяющему границы этой единицы. Графически, административное деление сельских поселений

  - Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности,втомчислегидравлическийрасчетприсовместнойработе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Теплогидравлический расчет программно-расчетного комплекса ZuluThermo включает в себя полный набор функциональных компонентов и соответствующие им информационные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчета и моделирования тепловых сетей.

Размерность рассчитываемых тепловых сетей, степень их закольцованности, а также количество теплоисточников, работающих на общую сеть - не ограничены.

После создания расчетной математической модели сети и формирования паспортизации каждого объекта сети, в получившейся электронной модели поселения могут выполняться различные теплогидравлические расчеты.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловойсетиисистемтеплопотребления,атакжетепловыхпотерьвтрубопроводах тепловойсети.Расчеттепловыхпотерьведетсялибопонормативнымпотерям,либо по фактическому состоянию изоляции.

Результаты расчетов могут быть экспортированы в MS Excel, наглядно представлены с помощью тематической раскраски и пьезометрических графиков. Картографический материал и схема тепловых сетей может быть оформлена в виде документа с использованием макета печати

В настоящее время в состав расчетов ПРК ZuluThermo входит 6 типов гидравлического расчета:

- Наладочный расчет;

- Поверочный расчет;

- Конструкторский расчет;

- Расчет температурного графика;

- Расчет надежности;

- Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.

Наладочный расчет тепловой сети

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количествомводыитепловойэнергии.Врезультатерасчетаосуществляетсяподбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей,температуратеплоносителявузлахсети(приучететепловыхпотерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскимивводамиустанавливаютсяавтоматическинаподающем,обратномили

обоихтрубопроводахвзависимостиотнеобходимогодлясистемыгидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределениеводыитепловойэнергиимеждуисточниками.Подводитсябаланспо воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Поверочный расчет тепловой сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловойэнергииотодногоисточникакдругомупоодномуизтрубопроводовит.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей,температуратеплоносителявузлахсети(приучететепловыхпотерь), температуры внутреннего воздуха употребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Конструкторский расчет тепловой сети

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним

расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

Врезультатерасчетаопределяютсядиаметрытрубопроводовтепловойсети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

Расчет температурного графика

Целью расчета является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.

Расчет надежности

Цельюрасчетаявляетсяоценкаспособностидействующихипроектируемых тепловых сетей надежно обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения каждого потребителя, а также обоснование необходимости и проверки эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию

Цельюданногорасчетаявляетсяопределениенормативныхтепловыхпотерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всейтепловойсети,такипокаждомуотдельновзятомуисточникутепловойэнергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в MSExcel.

  - Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Программное обеспечение ПРК ZuluThermo позволяет проводить моделирование всех видов переключений в «гидравлической модели» сети. Суть заключается в автоматическом отслеживании программой состояния запорно- регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета, и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.

Переключения могут быть как одиночными, так и групповыми, для любой выбранной (помеченной) совокупности переключаемых элементов.

Для насосных агрегатов и их групп в модели доступны несколько видов переключений:

- включение/выключение;

- дросселирование;

- изменениечастотывращенияпривода.

Задвижки типа «дроссель», помимо двух крайних состояний (открыта/закрыта),могутиметьпромежуточноесостояние«прижата»,определяемое в либо в процентах открытия клапана, либо в числе оборотов штока. При этом состоянии задвижка моделируется своим гидравлическим сопротивлением, рассчитанным по паспортной характеристике клапана.

При любом переключении насосных агрегатов в насосной станции или на источнике автоматически пересчитывается суммарная расходно-напорная характеристика всей совокупности работающих насосов.

Для регуляторов давления и расхода переключением является изменение у ставки.

Для потребителей переключением является любое из следующих действий:

- включение/отключение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;

- ограничение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;

- изменение температурного графика или удельных расходов теплоносителя по видам тепловой нагрузки.

Предусмотрена	генерация	специальных	отчетов	об отключенных/включенныхабонентах и участках тепловойсети, состояние которых изменилось в результате последнего произведенного единичного или группового переключения. Эти отчеты могут содержать любую информацию об этих объектах, содержащуюся в базе данных.

Режим гидравлического моделирования позволяет оперативно получать ответы на вопросы типа «Что будет, если...?» Это дает возможность избежать ошибочных действий при регулировании режима и переключениях на реальной тепловой сети.

Подсистема гидравлических расчетов позволяет моделировать произвольные режимы, в том числе аварийные и перспективные. Гидравлическое моделирование предполагает внесение в модель каких-то изменений с целью воспроизведения режимных последствий этих изменений, которые искажают реальные данные, описывающие эксплуатируемую тепловую сеть в ее текущем состоянии.

Подсистема гидравлических расчетов содержит специальный инструментарий, позволяющий для целей моделирования создавать и администрировать специальные «модельные»базы – наборы данных, клонируемых из основной (контрольной) базы данных описания тепловой сети, на которых предусматривается произведение любых манипуляций без риска исказить или повредить контрольную базу. Данный механизм также обеспечивает возможность осуществления сравнительного анализа различных режимов работы тепловой сети, реализованных в модельных базах, между собой. В частности, наглядным аналитическиминструментомявляетсясравнительныйпьезометрическийграфик,

на котором приводятся изменения гидравлического режима, произошедшее в результате тех или иных манипуляций.

  - Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Расчет балансов тепловой энергии по источникам в модели тепловых сетей сельскогопоселенияорганизованпопринципутого,чтокаждыйисточникпривязан к своему административному району. В результате получается расчет балансов тепловой энергии по источникам тепла и по территориальному признаку.

  - Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Цельюданногорасчетаявляетсяопределениенормативныхтепловыхпотерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всейтепловойсети,такипокаждомуотдельновзятомуисточникутепловойэнергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Просмотретьрезультатырасчетаможнокаксуммарноповсейтепловойсети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП), а также по различным владельцам (балансодержателям) участков тепловой сети.

Возможно копирование исходных данных от одного источника или ЦТП сразу всем объектам, отдельно источникам, ЦТП по контуру отопления или ГВС. Также результаты выполненных расчетов можно посмотреть экспортировать в MS Excel.

  - Расчетпоказателейнадежноститеплоснабжения

Подсистема рассчитывает количественные показатели надежности теплоснабжения (вероятность безотказной работы) потребителей тепла от любого источника тепловой компоненты, с учетом:

- Сроков службы трубопроводов тепловой сети;

- климатических характеристик;

- аккумулирующей способности зданий;

- допустимого снижения температуры в помещениях;

- среднего времени ликвидации повреждений на тепловых сетях.

Таким образом, подсистема определяет «радиус качественного теплоснабжения» для каждого источника тепла, характеризуемый минимально допустимой вероятностью безотказного снабжения потребителей тепловой энергией. Это, в свою очередь, дает возможность определить «слабые» места в тепловой сети и спланировать мероприятия по повышению надежности работы системы теплоснабжения в целом.

  - Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Данный инструмент применим для различных целей и задач гидравлического моделирования. Основным предназначением является калибровка расчетнойгидравлическоймоделитепловойсети.Трубопроводыреальнойтепловой сетивсегдаимеютфизическиехарактеристики,отличающиесяотпроектных,всилу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах тепловой сети Копорского сельского поселения это приводит к значительным расхождениям результатов гидравлического расчета по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо. Поэтому эти значения можно лишь косвенным образом оценить на основании сравнения реального (наблюдаемого) гидравлического режима с результатами расчетов на гидравлической модели, и внести в расчетную модель соответствующие поправки. В этом, в первом приближении, и состоит процесс калибровки.

Инструмент групповых операций позволяет выполнить изменение характеристикдляподмножества участков тепловойсети,определяемогозаданным критерием отбора, в частности:

- По всей базе данных описания тепловой сети;

- По одной из связных компонент тепловой сети (тепловой зоне источника);

- по	некоторой	графической	области,	заданной	произвольным многоугольником;

- вдоль выбранного пути.

При этом на любой из вышеперечисленных «пространственных» критериев может быть наложена суперпозиция критериев отбора по классифицирующим признакам:

- поподающимилиобратнымтрубопроводамтепловойсети,либо симметрично;

- по	виду	тепловых	сетей	(магистральные,	распределительные, внутриквартальные);

- по участкам тепловой сети определенного условного диаметра;

- по участкам тепловой сети с определенным типом прокладки, и т.п.

Критерии отбора могут быть произвольными при соблюдении основного требования: информация, на основании которой строится отбор, должна в явном виде присутствовать в паспортных описаниях участков тепловой сети.

Для участков тепловых сетей, отобранных по определенной совокупности критериев, можно произвести любую из следующих операций:

- изменение эквивалентной шероховатости;

- изменение степени зарастания трубопроводов

- изменение коэффициента местных потерь;

- изменение способа расчета сопротивления.

После проведения серии изменений характеристик участков трубопроводов тепловой сети автоматически производится гидравлический расчет, результаты которого сразу же доступны для визуализации на схеме и анализа.

Поскольку при изменении характеристик участков сети тепловой сети их паспорта не модифицируются, в любой момент можно вернуться к исходному

состоянию расчетной гидравлической модели, определяемому паспортными значениями характеристик участков тепловой сети.

  - Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Сравнительные пьезометрические графики одновременно отображают графики давлений тепловой сети, рассчитанные в двух различных базах: контрольной, показывающей существующий гидравлический режим и модельной, показывающей перспективный гидравлический режим. Данный инструментарий реализован в модели тепловых сетей МО Копорское сельское поселение и является удобным средством анализа.

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам тепловых сетей. При этом на экран выводятся:

- Линия давления в подающем трубопроводе;

- Линия давления в обратном трубопроводе;

- Линия поверхности земли;

- Линия потерь напора на шайбе;

- Высота здания;

- Линия вскипания;

- Линия статического напора;

Цвет и стиль линий задается пользователем.

Рисунок33.Пример пьезометрического графика

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Также график может отображать падение температуры в тепловой сети, послепроведениярасчетовсучетомтепловыхпотерь.Приэтомнаграфиквыводятся значения температур в узловых точках по подающемуи обратномутрубопроводам. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Пьезометрическиеграфики,существующихтепловыхсетей,представленыв разделе 1.3.8. Пьезометрические графики, перспективных тепловых сетей представлены в разделе 4.2.

- ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

  - Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

На территории Копорского сельского поселения функционирует один источник централизованного теплоснабжения

Балансытепловоймощностиисточниковтепловойэнергиииперспективной тепловой нагрузки на территории Копорского сельского поселения на расчетный срок до 2035 года представлены в таблице 39.

При составлении балансов были учтены мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также мероприятия по источникам:

Строительство блок модульной котельной с.Копорье

Вывод из эксплуатации существующего источника в связи с изношенным состоянием здания и оборудования котельной.

Таблица39.Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки котельной с.Копорье

| Наименованиепоказателей | Ед.измерения | Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Установленнаямощность | Гкал/ч | 6,8 | 6,8 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 |
| Располагаемаямощность | Гкал/ч | 6,8 | 6,8 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 |
| Собственныенужды | % | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
|  | Гкал/ч | 0,075 | 0,075 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| Тепловаямощностьнетто | Гкал/ч | 6,725 | 6,725 | 8,040 | 8,040 | 8,040 | 8,041 | 8,041 | 8,041 | 8,041 | 8,041 | 8,041 | 8,041 | 8,041 | 8,041 | 8,041 |
| Потеривтепловыхсетях | % | 10,949 | 10,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
|  | Гкал/ч | 0,736 | 0,672 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 1,085 | 1,085 | 1,085 | 1,085 | 1,085 | 1,085 | 1,085 | 1,085 | 1,085 | 1,085 |
| Присоединеннаянагрузка | Гкал/ч | 3,461 | 4,09 | 4,139 | 4,248 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 |
| Располагаемая тепловая мощность неттоприаварийномвыводесамого мощногокотла | Гкал/ч | 4,015 | 4,015 | 5,330 | 5,330 | 5,330 | 5,331 | 5,331 | 5,331 | 5,331 | 5,331 | 5,331 | 5,331 | 5,331 | 5,331 | 5,331 |
| Располагаемаятепловаямощностьбез выводаизэксплуатациинаиболее мощного котла | Гкал/ч | 6,725 | 6,725 | 8,040 | 8,040 | 8,040 | 8,041 | 8,041 | 8,041 | 8,041 | 8,041 | 8,041 | 8,041 | 8,041 | 8,041 | 8,041 |
| Резерв ("+") / Дефицит ("-") (привыходеизстроянаиболее мощного котла) | Гкал/ч | -0,183 | -0,748 | 0,306 | 0,197 | 0,122 | -0,078 | -0,078 | -0,078 | -0,078 | -0,078 | -0,078 | -0,078 | -0,078 | -0,078 | -0,078 |
|  | % | -2,687 | -11,00 | 3,77 | 2,43 | 1,51 | -0,958 | -0,958 | -0,958 | -0,958 | -0,958 | -0,958 | -0,958 | -0,958 | -0,958 | -0,958 |
| Резерв ("+") / Дефицит ("-") (принормальнойработекотельной) | Гкал/ч | 2,527 | 1,962 | 3,016 | 2,907 | 2,832 | 2,632 | 2,632 | 2,632 | 2,632 | 2,632 | 2,632 | 2,632 | 2,632 | 2,632 | 2,632 |
|  | % | 37,17 | 28,85 | 37,10 | 35,76 | 34,84 | 32,38 | 32,38 | 32,38 | 32,38 | 32,38 | 32,38 | 32,38 | 32,38 | 32,38 | 32,38 |

  - Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с помощью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Результаты гидравлических расчетов передачи теплоносителя для существующего состояния систем централизованного теплоснабжения представлены в пункте 1.3.8. По результатам анализа существующего состояния и тепло-гидравлического расчета сделаны выводы:

Существующие тепловые сети обеспечивают передачу тепловой энергии в полном объеме, необходимой при расчетных параметрах наружного воздуха.

Планируемые мероприятия по обеспечению перспективных потребителей тепловой энергией, описаны подробно в Главе 7.

  - Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Балансытепловоймощностиисточниковтепловойэнергиииперспективной тепловой нагрузки на территории Копорского сельского поселения на расчетный срок до 2035 года представлены в таблице 39 п. 4.1.

Данные резервов/дефицитов тепловой мощности нетто, указанные в таблице 39, для наглядности представлены графически на рисунке 34.

Рисунок34.Резерв/дефицит тепловой мощности нетто

На котельной с.Копорье дефицита тепловой мощности нетто не ожидается.

- ГЛАВА 5. МАСТЕР ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Варианты перспективного развития систем теплоснабжения поселения

Генеральным планом Копорского сельского поселения намечены площадки нового жилищного строительства. Также намечено строительство социально- значимых, общественных, торгово-досуговых, физкультурно-оздоровительных объектов на территории с. Копорье.

Развитие централизованного теплоснабжения в поселении предусматривается вс. Копорье на базе существующей котельной в настоящее время, а в перспективе на базе новой блок модульной котельной, работающей на газе. Для обеспечения теплоснабжением проектируемой среднеэтажной застройки на перспективу потребуется строительство тепловых сетей и строительство котельной.

В остальных населенных пунктах теплоснабжение предусматривается децентрализованное с применением АИТ.

Стимулом в развитии теплоснабжения поселения явится дальнейшая его газификация, которая даст возможность использования газа в качестве энергоносителявлокальныхкотельныхив автономныхисточникахтеплоты(АИТ) для индивидуальной застройки.

Генеральным планом предусматривается подача сетевого газа в ряд населенных пунктов поселения: д. Широково, д. пос. при железнодорожной станции Копорье,д.Подозванье,д.Новосёлки,д.Кербуково,д.Заринское,д.Ломаза, д.Ананьино,д.Воронкино,д.Ивановское,д.Подмошье,д.Климотино,д.Ирогощи, д. Маклаково, в которых печное отопление может быть заменено на газовые индивидуальные котлы.

  - Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения

Схемой теплоснабжения рассматривается единственный вариант перспективногоразвитиясистемытеплоснабженияКопорскогосельскогопоселения с подключением перспективных потребителей с. Копорье к централизованной системе теплоснабжения.

Инвестиции в мероприятия подробно рассмотрены в Главе12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».

  - Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Схемой теплоснабжения рассматривается единственный вариант перспективного развития системы теплоснабжения Копороского сельского поселения.

Анализ ценовых (тарифных) последствий для потребителей представлен в Главе 12 «Обоснование инвестиций встроительство,реконструкцию итехническое перевооружение».

- ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХУСТАНОВОКИ МАКСИМАЛЬНОГО	ПОТРЕБЛЕНИЯ	ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

  - Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Принцип расчета перспективных балансов производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах отражен в разделе 7 Главы 1.

Расчет производительности ВПУкотельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных планов развития, а также расчет дополнительнойаварийнойподпиткитепловыхсетейнановыхиреконструируемых котельных, выполнен согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

Производительность ВПУ котельных должна быть не меньше расчетного расхода воды на подпитку теплосети.

В соответствии с п. 10 ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»:

- С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

- С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии представлена в таблице 40.

  - Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей и исполнением открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе горячего водоснабжения, на закрытую систему представлен в таблице 40.

  - Сведения о наличии баков-аккумуляторов

На котельной с. Копорье установлены аккумуляторные баки для подпитки системы ГВС.

На перспективу строительство дополнительных аккумуляторных баков не предусмотрено.

  - Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Нормативный часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии представлен в таблице 40.

  - Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития систем теплоснабжения

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок для котельных, расположенных на территории Копорского сельского поселения, представлены в таблице 40.

Таблица40.Балансы производительности водоподготовительных установок

| Наименование | Ед. измерения | Расчетныйсрок(наконецрассматриваемогопериода) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| Котельнаяс.Копорье |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемтепловойсети | м3 | 188,09 | 188,44 | 193,22 | 193,37 | 194,29 | 194,29 | 194,29 |
| Максимальныйчасовой расходнануждыГВС | т/час | 29,673 | 33,164 | 33,425 | 34,778 | 35,171 | 35,171 | 35,171 |
| Среднечасовойрасходна нуждыГВС | т/час | 12,364 | 13,818 | 13,927 | 14,491 | 14,655 | 14,655 | 14,655 |
| Утечкитеплоносителяв тепловыхсетях | т/час | 0,840 | 0,843 | 0,878 | 0,880 | 0,887 | 0,887 | 0,887 |
| Предельныйчасовойрасход назаполнение | т/час | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Производительность водоподготовительных установок | т/час | 48,204 | 49,661 | 49,806 | 50,370 | 50,541 | 50,541 | 50,541 |
| Расход химически не обработанной и недеаэрированнойводына аварийнуюподпитку | т/час | 3,762 | 3,769 | 3,864 | 3,867 | 3,886 | 3,886 | 3,886 |

  - Описаниеизмененийвсуществующихиперспективныхбалансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Изменениявсуществующихиперспективныхбалансахпроизводительности водоподготовительных установок связаны с приростом количества потребителей, подключенных к данному источнику тепловой энергии, что непосредственно отражается на нормативных утечках сетевой воды.

  - Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для зон действия источников тепловой энергии

Сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя представлен в Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей отопления, вентиляции, ГВС, кондиционирования и обеспечения технологических процессов производственных предприятий». При актуализации Схемы теплоснабжения в качестве базового периода принят 2020 год. Следовательно, перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потреблениятеплоносителятеплопотребляющимиустановкамипотребителей,втом числе в аварийных режимах, составляются на период 2021-2035 гг.

В ходе сопоставления нормативных и фактических потерь теплоносителя в существующих системах транспорта тепловой энергии от источников централизованного теплоснабжения, было выявлено, что фактические потери

теплоносителявтепловыхсетяхнепревышаютнормативныепотеритеплоносителя, рассчитанныев соответствииссуществующимихарактеристикамитепловыхсетей.

Несмотря на несоответствие фактических и нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в существующих системах теплоснабжения может быть выполнен ряд организационных и технических мероприятий.

К организационным мероприятиям следует отнести составление планов и проведениеэнергетическогоаудитаиэнергетическогообследованиятепловыхсетей на предмет выявления наибольших потерь теплоносителя в тепловых сетях.

Для снижения коммерческих потерь теплоносителя рекомендуется оснащение приборами учета потребителей тепловой энергии.

Длясниженияпотерьтеплоносителяпритранспортировкетепловойэнергии потребителям рекомендуются следующие мероприятия:

- перекладка трубопроводов тепловых сетей в соответствии с планами развития теплоснабжающих организаций;

- применение при прокладке магистральных трубопроводов тепловых сетейтрубопроводов вмонолитнойтепловойизоляцииссистемамидистанционной диагностики состояния трубопроводов;

- применение для наружных сетей ГВС трубопроводов с высокой коррозионной стойкостью (в т.ч полимерных трубопроводов);

- использование мобильных измерительных комплексов для диагностики состояния тепловых сетей.

- ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

  - Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитальногостроительстваксетяминженерно-техническогообеспечения,сучетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободноймощности всоответствующейточкеподключениянамоментобращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитальногостроительства, отказ в заключении договора наегоподключениенедопускается.Нормативныесрокиегоподключенияксистеме теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности всоответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабженияэтого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установленыправиламиподключенияксистемамтеплоснабжения,утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительнойвласти,уполномоченныйнареализациюгосударственнойполитики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитальногостроительства.Федеральныйорганисполнительнойвласти,

уполномоченныйнареализациюгосударственнойполитикивсфере

теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения,всроки,впорядкеинаоснованиикритериев,которыеустановлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный сроки (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулированиярешенияобизмененииинвестиционнойпрограммыонобязанучесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основамиценообразованиявсферетеплоснабженияиправиламирегулированияцен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организацииилитеплосетевойорганизации,вкоторуювнесеныизменения,сучетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующимобразомвтеплоснабжающуюорганизацию,должныбыть

подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Кроме того, согласно СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требованийГрупповыекотельныедопускаетсяразмещатьнаселитебнойтерритории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию.

Согласно СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливеобщейтеплопроизводительностьюдо360кВтспараметрамитеплоносителя не более 95ºС и 0,6 МПа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП54.13330.2011«Здания жилые многоквартирные» и СП 60.13330.2012

«Отопление,вентиляцияикондиционированиевоздуха».

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяетсяправиламиподключенияксистемам теплоснабжения,утвержденными

ПравительствомРоссийскойФедерации,приналичииосуществленногов

надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

  - Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми и соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которыхпоставляетсяввынужденномрежимевцеляхобеспечениянадежного теплоснабжения потребителей

Действующие источникитепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Копорского сельского поселения отсутствуют. Вперспективе, строительство генерирующих объектовна территории Копорского сельского поселения не планируется.

  - Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Копорского сельского поселения отсутствуют. В перспективе, строительство генерирующих объектовна территории Копорского сельского поселения не планируется.

  - Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловойэнергии,функционирующихврежимекомбинированнойвыработки электрическойитепловойэнергии,дляобеспеченияперспективныхтепловых нагрузок, а также востребованность электрической энергии (мощности), вырабатываемой генерирующим оборудованием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрическойитепловойэнергии,наоптовомрынкеэлектрическойэнергии и мощности на срок действия схемы теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предусматривается ввиду низкой и непостоянной возможной электрической и тепловой нагрузки, которую можно подключить к источнику комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, что приводит к значительным затратам на строительство и дальнейшую эксплуатацию подобной установки. Таким образом, строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии экономически не

обосновано.

Ввиду большого профицита электрической мощности на территории ЛенинградскойобластиивысокойконкуренциинаОРЭМ, мероприятия,связанные со строительством новых ТЭЦ взамен существующих котельных, малоактуальны.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Действующие источникитепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Копорского сельского поселения отсутствуют.

  - Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источникитепловойэнергии,функционирующиеврежимекомбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

В«СхемеиПрограммеразвитияэлектроэнергетикиЛенинградскойобласти на 2018-2022 годы», которая включает в себя анализ текущего состояния генерирующих мощностей и крупных потребителей, балансы производства и потребления тепловой и электрической энергии в границах муниципальных районов, а также прогноз изменения потребления и выработки тепловой и электрической энергии в границах Ленинградской области отмечено, что в отношении муниципальных котельных целесообразным может быть только модернизация котельных в мини-ТЭЦ с целью покрытия собственных нужд источника, однако для этого необходимы паровые котлы относительно высокой мощности. В связи с этим наиболее востребованным решением на территории Ленинградской области становится строительство газовых блочно-модульных котельных.

Также следует отметить, что для развития централизованного теплоснабжения сельского поселения использование новых источников когенерации неэффективно, ввиду малой мощности, низкой плотности и характера тепловой нагрузки.

Поэтойпричине,схемойтеплоснабжениясельскогопоселенияорганизация выработкиэлектрическойэнергиивкомбинированномцикленабазесуществующих нагрузок не предусматривается.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

В настоящее время на территории Копорского сельского поселения существует только один источник теплоснабжения. Поэтому, увеличение зон теплоснабжения котельных путем включения зон действия существующих источников невозможно.

  - Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Схемой теплоснабжения перевод существующей котельной в «пиковый» режим работы не предусмотрен.

  - Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Копорского сельского поселения отсутствуют.

  - Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В настоящем проекте принят за основу сценарий, предусматривающий строительство новой блок модульной котельной и вывод из эксплуатации существующей котельной, ввиду изношенного здания и оборудования существующего источника теплоты.

  - Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

При подключении индивидуальной жилой застройки к сетям централизованного теплоснабжения низкая плотность тепловой нагрузки и высокая протяженность тепловых сетей малого диаметра влечет за собой увеличение

тепловых потерь через изоляцию трубопроводов и с утечками теплоносителя и высокие финансовые затраты на строительство таких сетей.

На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматриваетсяобеспечитьотиндивидуальныхисточниковтепланаприродном газе, а также посредством печного отопления. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения не планируется.

  - Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения Копорского сельского поселения рассчитаны на основании прироста площади строительных фондов.

Котельная с.Копорье

В котельной установлено три водогрейных котла серии «Турботерм», общей тепловой мощностью 6,80 Гкал/ч Топливо котельной – природный газ. Резервноетопливо–непредусмотрено.Существующаяприсоединеннаянагрузка – 3,461 Гкал/час.

Котельная была реконструирована в 2001-2002 году. Функционирующее теплофикационное оборудование котельной эксплуатируется с 2001 года.

Подключенная нагрузка котельной составляет 3,461 Гкал/ч. Нагрузка котельной на рассматриваемую перспективу для принятого сценария составит4,323 Гкал/ч.

С учетом принятого сценария, в  ближайшие годы на котельной планируется увеличение тепловой мощности на 1,33 Гкал/ч. Для увеличения тепловой мощности, а также повышения надежности теплоснабжения Копорского СП необходимо провести строительство новой блок модульной котельной.

Технико-экономическиепоказателиработыисточникатепловойэнергиис. Копорье представлены в таблице 41.

Таблица41.Технико-экономические показатели работы котельной с.Копорье

| Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузкаисточника,втом числе: | Гкал/ч | 3,461 | 4,09 | 4,139 | 4,248 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 |
| Подключеннаянагрузка отопления | Гкал/ч | 2,781 | 3,33 | 3,373 | 3,451 | 3,517 | 3,517 | 3,517 | 3,517 | 3,517 | 3,517 | 3,517 | 3,517 | 3,517 | 3,517 | 3,517 |
| НагрузкасреднейГВС | Гкал/ч | 0,68 | 0,76 | 0,766 | 0,797 | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 0,806 |
| Собственныенуждыв тепловойэнергии | Гкал/ч | 0,075 | 0,075 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| Потеривтепловых сетях | Гкал/ч | 0,736 | 0,672 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 1,085 | 1,085 | 1,085 | 1,085 | 1,085 | 1,085 | 1,085 | 1,085 | 1,085 | 1,085 |
| Собственныенуждыв тепловойэнергии | % | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Потеривтепловыхсетях | % | 10,949 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Выработка тепловой энергиинаисточнике | Гкал | 10316 | 12120 | 12406 | 12759 | 12989 | 12989 | 12989 | 12989 | 12989 | 12989 | 12989 | 12989 | 12989 | 12989 | 12989 |
| Собственныенужды источника | Гкал | 114,51 | 134,53 | 137,71 | 141,63 | 144,18 | 144,18 | 144,18 | 144,18 | 144,18 | 144,18 | 144,18 | 144,18 | 144,18 | 144,18 | 144,18 |
| Отпускисточникавсеть | Гкал | 10201 | 11985 | 12268 | 12617 | 12845 | 12845 | 12845 | 12845 | 12845 | 12845 | 12845 | 12845 | 12845 | 12845 | 12845 |
| Потеривтепловыхсетях | Гкал | 1117 | 1199 | 1350 | 1388 | 1413 | 1413 | 1413 | 1413 | 1413 | 1413 | 1413 | 1413 | 1413 | 1413 | 1413 |
| Полезныйотпуск потребителям | Гкал | 9085 | 10787 | 10919 | 11229 | 11432 | 11432 | 11432 | 11432 | 11432 | 11432 | 11432 | 11432 | 11432 | 11432 | 11432 |
| Втомчисле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезныйотпусктепловой энергии на отопление и вентиляцию | Гкал | 7461 | 8882 | 8993 | 9195 | 9366 | 9366 | 9366 | 9366 | 9366 | 9366 | 9366 | 9366 | 9366 | 9366 | 9366 |
| Полезныйотпусктепловой энергиинаГВС | Гкал | 1624,0 | 1904,8 | 1925,9 | 2034,7 | 2066,3 | 2066,3 | 2066,3 | 2066,3 | 2066,3 | 2066,3 | 2066,3 | 2066,3 | 2066,3 | 2066,3 | 2066,3 |
| Структуратопливного баланса | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Природныйгаз | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Удельный расход топлива наВЫРАБОТКУтепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природныйгаз | кгу.т./Гкал | 159,71 | 159,71 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Расходусловноготоплива | т у.т. | 1647,6 | 1935,6 | 1922,9 | 1977,7 | 2013,3 | 2013,3 | 2013,3 | 2013,3 | 2013,3 | 2013,3 | 2013,3 | 2013,3 | 2013,3 | 2013,3 | 2013,3 |

| Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природныйгаз | т у.т. | 1647,6 | 1935,6 | 1922,9 | 1977,7 | 2013,3 | 2013,3 | 2013,3 | 2013,3 | 2013,3 | 2013,3 | 2013,3 | 2013,3 | 2013,3 | 2013,3 | 2013,3 |
| Удельныйрасходтоплива наОТПУСКтепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природныйгаз | кгу.т./Гкал | 161,5 | 161,5 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 |
| Переводнойкоэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природныйгаз | т у.т./тыс. м3 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Расходнатурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природныйгаз | тыс. м3 | 1420,3 | 1668,6 | 1657,7 | 1704,9 | 1735,6 | 1735,6 | 1735,6 | 1735,6 | 1735,6 | 1735,6 | 1735,6 | 1735,6 | 1735,6 | 1735,6 | 1735,6 |

  - Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованиемвозобновляемыхисточниковэнергии,атакжеместныхвидов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, на территории Копорского сельского поселения не предусмотрена.

  - Обоснование организации теплоснабжения в производственных

зонах

Планируемые	объекты	капитального	строительства	производственного

назначения рекомендуется обеспечивать преимущественно от собственных котельных, либо когенерационных установок.

  - Расчетрадиусовэффективноготеплоснабжения(зоныдействия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения

Согласно п.30 Гл.2 Федерального закона от 27 июля 2010 год а№190-ФЗ

«О теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Оптимальный радиус теплоснабжения – расстояние от источника, при котором удельные затраты на выработку и транспорт тепла являются минимальными.

Под максимальным радиусом теплоснабжения понимается расстояние от источника тепловой энергии до самого отдаленного потребителя, присоединенного к нему на данный момент.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения. Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

- пропускнаяспособностьсуществующихмагистральныхтепловыхсетей;

- затратынаперекачкутеплоносителявтепловыхсетях;

- потеритепловойэнергиивтепловыхсетяхприеепередаче;

- надежностьсистемытеплоснабжения.

Радиусэффективноготеплоснабжениякотельнойс.Копорьепредставленна рисунке Рисунок 35.

Рисунок35.Радиус эффективного теплоснабжения с.Копорье

  - Покрытие перспективной тепловой нагрузки, необеспеченной тепловой мощностью

На всех источниках теплоснабжения Копорского сельского поселения имеется резерв тепловой мощности нетто. На перспективу, с учетом подключения

новых абонентов и выполнения мероприятий по строительству блок модульной котельной с увеличением установленной мощности с 6,8 Гкал/ч до 8,13 Гкал/ч, резерв тепловой мощности сохранится.

  - Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловойэнергии,функционирующихврежимекомбинированнойвыработки электрической и тепловой энергии

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Копорского сельского поселения отсутствуют.

  - Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке

Представлено в разделе 7.12.

  - Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива

Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива представлены в Главе 10 «Перспективные топливные балансы».

- ГЛАВА8.ПРЕДЛОЖЕНИЯПОСТРОИТЕЛЬСТВУ,РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

  - Реконструкция и (или) модернизация, строительство тепловых сетей, обеспечивающихперераспределениетепловойнагрузкииззонсдефицитомтепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности

Реконструкция и (или) модернизация, строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, на расчетный срок не предусматриваются.

  - Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах

НатерриторииМОКопорскоесельскоепоселениепланируетсяподключениеновых абонентов. Необходимо строительство тепловых сетей от существующей магистрали до перспективных потребителей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Перечень тепловых сетей, предлагаемых к строительству для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, представлен в таблице Таблица 42.

Таблица 42. Перечень тепловых сетей, предлагаемых к строительству для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| Источник тепловой энергии | Длина участка, м | Внутреннийдиаметр подающего трубопровода,м | Внутренний диаметробратного трубопровода,м | Видпрокладки тепловойсети | Назначение тепловойсети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельнаяс. Копорье | 70 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | ТС |
| Котельнаяс. Копорье | 950 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | ТС |
| Котельнаяс. Копорье | 30 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | ТС |
| Котельнаяс. Копорье | 470 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | ТС |

В качестве теплоизоляционного материала предлагается использовать пенополиуретановую (ППУ) или полимерминеральную (ППМ) изоляцию.

  - Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуются.

  - Строительство,реконструкцияи(или)модернизациятепловыхсетейдля повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство или реконструкция тепловых сетей за счет перевода котельных в пиковый режим не предусматривается, так как отсутствуют пиковые водогрейные котельные. Повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения обеспечивают мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с окончанием срока службы и восстановление изоляции, (снижение фактических и нормативных потерь тепловой энергии через изоляцию трубопроводов при передаче тепловой энергии).

  - Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения на расчетный срок не предусматривается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса последних.

  - Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Гидравлический расчет тепловых сетей показал, что существующие тепловые сети имеют достаточную пропускную способность для передачи тепловой энергии до потребителей без нарушения требуемых параметров теплоносителя. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров не предусматривается.

  - Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения сельского поселения является износ тепловых сетей. На момент разработки схемы

теплоснабжения,	тепловые	сети	на	территории	с.	Копорье	находятся	в неудовлетворительном состоянии.

Протяженность реконструируемых тепловых сетей, составляет 1168,75 м от котельной с. Копорье.

В Таблица 43 представлен перечень тепловых сетей от котельной с.Копорье, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Таблица43.Перечень тепловых сетей, подлежащих замене

| Наименование началаучастка | Наименование концаучастка | Длина участка, м | Внутpенний диаметр подающего трубопровода,м | Внутренний диаметр обратноготрубопровода, м | Видпрокладкитепловой сети | Назначение тепловойсети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТ-7 | Уз-6 | 57 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | ТС |
| УТ-8 | УТ-10 | 72 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | ТС |
| УТ-8 | УТ-10 | 72 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | ГВС |
| УТ-10 | УТ-11 | 56 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | ТС |
| УТ-10 | УТ-11 | 56 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | ТС |
| УТ-6 | УТ-7 | 42 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | ТС |
| УТ-11 | УТ-14 | 78 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | ГВС |
| Уз-6 | УТ-8 | 28,75 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | ТС |
| УТ-3 | УТ-6 | 81 | 0,3 | 0,3 | Подземная бесканальная | ТС |
| УТ-3 | УТ-6 | 81 | 0,3 | 0,3 | Подземная бесканальная | ГВС |
| УТ-3 | д.18 | 97 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | ТС |
| УТ-3 | д.18 | 97 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | ГВС |
| УТ-2 | УТ-3 | 132 | 0,3 | 0,3 | Подземная бесканальная | ТС |
| УТ-2 | УТ-3 | 132 | 0,3 | 0,3 | Подземная бесканальная | ГВС |
| УТ-11 | д.5 | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | ТС |
| УТ-7а | УТ-7б | 40 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | ТС |
| УТ-7б | УТ-7в | 12 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | ТС |
| УТ-7в | д.17 | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | ТС |

  - Строительство, реконструкция и (или) модернизация насосных станций

Для повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии строительства и реконструкции насосных станций на территории МО Копорское сельское поселение не требуется.

- ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

  - Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

В соответствии с п. 10. статьи 20 ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»:

- с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

- с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

При переводе потребителей горячего водоснабжения на закрытую схему возможны следующие варианты:

- организация четырехтрубной системы централизованного теплоснабжения от источников;

- строительство центральных тепловых пунктов в кварталах застройки

(ЦТП);

- организация индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) у абонентов

(установка теплообменного оборудования на контур ГВС);

- организация комбинированной системы теплоснабжения (организация как ИТП, так и строительство ЦТП).

Устройство новых ЦТП для организации закрытой системы ГВС в кварталах сложившейся застройки не рассматривается в связи с рядом технических трудностей:

- Выделение земельного участка для нового строительства ЦТП в зоне сложившейся застройки;

- Необходимость инженерного обеспечения нового ЦТП (подвод холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения, телекоммуникаций и пр.);

- Необходимость перекладки тепловых сетей после ЦТП и организация четырехтрубной схемы в условиях высокой плотности существующих коммуникаций.

- Реконструкция существующих ИТП потребителей.

В связи с этим переход на закрытую схему ГВС от котельной Копорского сельского поселения предлагается осуществлять путем установки теплообменного оборудования на ГВС в зданиях потребителей.

При выборе теплообменного оборудования на ГВС к теплообменникам предъявляются следующие требования:

  - Массогабаритные показатели. Например, в стесненных условиях подвальных ИТП могут быть «критичными» как длина теплообменного аппарата (могут отсутствовать монтажные проемы в подвалах), так и вес (необходимость вручную «доставлять» к месту монтажа без грузоподъёмных механизмов);

  - Низкая стоимость теплообменника и низкая стоимость владения (обслуживания);

  - Доступность или даже возможность ремонта;

  - Простота доступа к поверхностям для очистки от отложений;

  - Невысокое гидродинамическое сопротивление;

  - Склонность к самоочищению или минимальному загрязнению (при соблюдении скоростных режимов теплоносителя).

Сравнение по указанным параметрам представлено в таблице 44. К сравнению приняты пластинчатые разборные, паяные и кожухотрубные интенсифицированные теплообменники.

Таблица44.Сравнениетеплообменниковпоэксплуатационнымтребованиям

| Критерии | Пластинчатый разборный | Пластинчатый паяный | Кожух отрубный интенсифицированный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С профилированными трубками | ТТАИ | Винтовой |
| Компактность | + | + | + | ++ | + |
| Низкаямасса | - | + | + | ++ | + |
| Низкаястоимость теплообменника | - | + | + | + | + |
| Низкаястоимость владения | -- | - | + | + | + |
| Возможностьремонта | + | - | + | + | - |
| Простотадоступак поверхностям для очисткиототложений | - | - | + | + | - |
| Невысокое гидродинамическое сопротивление | + | + | + | + | + |
| Склонность к самоочищениюили минимальному загрязнению | +- | +- | - | + | + |

Кроме того, нужно учитывать следующие особенности поставщика:

- Срок изготовления и поставки, особенно при массовой установке теплообменных аппаратов.

- Обеспечение запасными частями и расходными материалами (для разборных пластинчатых), их стоимость и периодичность замены.

- Расположение склада запасных частей в непосредственной близости к потенциальному заказчику (для разборных пластинчатых).

Схема присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения выбирается согласно СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»: если отношение максимального расхода теплоты на ГВС зданий к максимальному расходу теплоты на отопление зданий менее 0,2 или более 1,0 – одноступенчатая (параллельная) схема, если отношение более 0,2 и менее 1 – двухступенчатая (смешанная) схема.

  - Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии

Согласно СП124.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП41-02-

2003».

Регулирование отпуска теплоты предусматривается: центральное – на

Источнике теплоты, групповое–в ЦТП, индивидуальное в ИТПиАУУ.

Основным критерием регулирования является поддержание температурного и гидравлического режима у потребителя тепла.

На источнике тепла следует предусматривать следующие способы регулирования:

- количественное–изменение в зависимости от температуры наружного воздуха, расхода теплоносителя в тепловых сетях на выходных задвижках источника теплоты;

- качественное – изменение в зависимости от температуры наружного воздуха, температуры теплоносителя на источнике теплоты;

- центральное качественно-количественное по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения - путем регулирования на источнике теплоты, как температуры, так и расхода сетевой воды.

При регулировании отпуска теплоты для подогрева воды в системах горячеговодоснабженияпотребителейтемператураводывподающемтрубопроводе должна обеспечивать, для открытых и закрытых систем теплоснабжения, температуругорячейводыупотребителявдиапазоне,установленномСанПиН 2.1.4.1074.

При центральном качественном и качественно-количественном регулировании по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения точка излома графика температур воды в подающем и обратном трубопроводах должна приниматься при температуре наружного воздуха, соответствующей точке излома графика регулирования по нагрузке отопления.

Для раздельных водяных тепловых сетей от одного источника теплоты к предприятиям и жилым районам допускается предусматривать разные графики температур теплоносителя.

При теплоснабжении от центральных тепловых пунктов зданий общественного и производственного назначения, для которых возможно снижение температуры воздуха в ночное и нерабочее время, следует предусматривать автоматическое регулирование температуры или расхода теплоносителя.

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Выполненный в ГИС «Zulu 8.0» гидравлический расчет перспективной тепловой сети от котельной с учетом перевода существующих потребителей на закрытую схему ГВС показал, что нет необходимости реконструкция части сетей с увеличением диаметра.

  - Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Расчет стоимости реализации мероприятий по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения выполнен на основании НЦС 81-02-19-2021 «Здания и сооружения городской инфраструктуры».

Показатели НЦС разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положены схемы прокладки тепловых сетей, разработанные в соответствии с действующими на момент разработки НЦС строительными и противопожарными нормами, санитарно-эпидемиологическими правиламиииными обязательными требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

В показателях НЦС учтена номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для прокладки наружных тепловых сетей при строительстве в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Показатели НЦС учитывают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство

временных титульных зданий и сооружений, дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на12.03.2021г. для базового района(Московскаяобласть).Для приведения уровня цен к ценам 1 квартала 2021 г. для Ленинградской области использован территориальный переводной коэффициент 0,94.

В таблице 45 приведен расчет капитальных затрат по переводу потребителей от котельной с. Копорье на закрытую схему ГВС.

Стоимостьреализациимероприятиясоставит59661,97тыс.руб.(сНДС).

Таблица45. Расчет капитальных затрат по переводу на закрытую схему ГВС (без НДС)

| Наименование потребителя | Нагрузкаотопления,МВт | НагрузкаГВС, МВт | Стоимостьза1МВт, тыс. руб. | Временной коэфф. | Территориальный коэфф. | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дом1 | 0,207 | 0,030 | 11131,600 | 1 | 0,94 | 2482,09 |
| Дом2 | 0,223 | 0,033 | 11131,600 | 1 | 0,94 | 2676,76 |
| Дом3 | 0,208 | 0,030 | 11131,600 | 1 | 0,94 | 2494,26 |
| Дом5 | 0,199 | 0,068 | 11131,600 | 1 | 0,94 | 2787,48 |
| Дом6 | 0,207 | 0,058 | 11131,600 | 1 | 0,94 | 2776,53 |
| Дом7 | 0,184 | 0,055 | 11131,600 | 1 | 0,94 | 2500,34 |
| Дом8 | 0,073 | 0,014 | 14876,640 | 1 | 0,94 | 1217,91 |
| Дом9 | 0,070 | 0,014 | 14876,640 | 1 | 0,94 | 1169,13 |
| Дом10 | 0,072 | 0,014 | 14876,640 | 1 | 0,94 | 1201,65 |
| Дом11 | 0,077 | 0,018 | 14876,640 | 1 | 0,94 | 1330,11 |
| Дом12 | 0,194 | 0,055 | 11131,600 | 1 | 0,94 | 2609,84 |
| Дом13 | 0,153 | 0,035 | 11131,600 | 1 | 0,94 | 1975,94 |
| Дом14 | 0,107 | 0,025 | 14876,640 | 1 | 0,94 | 1839,06 |
| Дом15 | 0,195 | 0,057 | 11131,600 | 1 | 0,94 | 2637,83 |
| Дом16 | 0,153 | 0,038 | 11131,600 | 1 | 0,94 | 2007,57 |
| Дом17 | 0,242 | 0,086 | 11131,600 | 1 | 0,94 | 3429,90 |
| Дом18 | 0,262 | 0,083 | 11131,600 | 1 | 0,94 | 3605,11 |
| Дом19 | 0,502 | 0,138 | 6959,570 | 1 | 0,94 | 4191,44 |
| Итогожил.фонд | 2,691 | 0,758 |  |  |  | 42932,96 |
| Администрация | 0,024 | 0,000 | 14876,640 | 1 | 0,94 | 341,47 |
| Детскийсад | 0,134 | 0,015 | 14876,640 | 1 | 0,94 | 2084,60 |
| Школа | 0,341 | 0,017 | 11131,600 | 1 | 0,94 | 3741,38 |
| Итогобюджет | 0,499 | 0,032 |  |  |  | 6167,45 |
| Мех.Цех | 0,044 | 0,000 | 14876,640 | 1 | 0,94 | 617,90 |
| Итогопрочие | 0,044 | 0,000 |  |  |  | 617,90 |
| Итого | 3,234 | 0,791 |  |  |  | 49718,31 |
| НДС(20%) |  |  |  |  |  | 9943,66 |
| Итогос НДС |  |  |  |  |  | 59661,97346 |

  - Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Качество горячего водоснабжения регламентируется разделом II Приложения 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 6.05.2011 г. № 354 «О предоставлениикоммунальныхуслугсобственникамипользователямпомещенийв многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»)

Пунктом 5, раздела II, Приложения № 1 к Правилам предусмотрено обеспечение соответствия температуры горячей воды в точке водоразбора требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09): при эксплуатации СЦГВ температура воды в местах водоразбора не должна быть ниже + 60°С, статическом давлении не менее 0,05 МПа при заполненных трубопроводах и водонагревателях водопроводной водой.

Допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора: в ночное время (с 00.00 до 5.00 часов) не более чем на 5°С; в дневное время (с 5.00до 00.00 часов) не более чем на 3°С.

Пунктом 6, раздела II, Приложения № 1 к Правилам предусмотрено обеспечение соответствия состава и свойств горячей воды требованиям в точке водоразбора требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании(СанПиН2.1.4.2496-09):отклонениесоставаисвойствгорячейводы от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается.

Пунктом 7, раздела II, Приложения № 1 к Правилам предусмотрено обеспечение соответствия давления в системе горячего водоснабжения в точке разбора– от 0,03МПа (0,3кгс/кв.см) до 0,45МПа (4,5кгс/кв.): отклонение давления в системе горячего водоснабжения не допускается.

В соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунальногохозяйстваРоссийскойФедерацииот4.04.2014№162/пр

«Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» показателями качества горячей воды являются:

а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;

б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения,несоответствующихустановленнымтребованиям(заисключением температуры),вобщемобъемепроб,отобранныхпорезультатампроизводственного контроля качества горячей воды.

На момент актуализации Схемы теплоснабжения протоколы исследования горячейводынепредоставлены,долюпробгорячейводывтепловойсетииливсети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям, определить невозможно.

Показателями энергетической эффективности являются:

а) Уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Целевой показатель потерь воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске тепловой энергии и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

  - Предложения по источникам инвестиций

Предложения по источникам инвестиций рассмотрены в разделе 12.2Главы12«Обоснованиеинвестицийвстроительство,реконструкциюитехническое перевооружение».

- ГЛАВА10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

  - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

В качестве основного топлива на котельной с. Копорье используется природный газ.

Результаты расчетов перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного топлива для зимнего и летнего периодов для котельной на территории Копорского сельского поселения представлены в таблице 46.

Таблица46.Топливный баланс котельной с.Копорье

| Наименованиепоказателя | Ед. измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузкаисточника | Гкал/ч | 3,461 | 4,09 | 4,139 | 4,248 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 |
| Подключеннаянагрузкаотопления | Гкал/ч | 2,781 | 3,33 | 3,373 | 3,451 | 3,517 | 3,517 | 3,517 | 3,517 | 3,517 | 3,517 | 3,517 | 3,517 | 3,517 | 3,517 | 3,517 |
| НагрузкаГВС(средняя) | Гкал/ч | 0,68 | 0,76 | 0,766 | 0,797 | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 0,806 |
| Удельныйрасходтопливанавыработку тепловойэнергии | кгу.т./Гкал | 159,71 | 159,71 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Максимальныйчасовойрасходтоплива | кгу.т./ч | 576,83 | 681,67 | 689,83 | 708,00 | 720,50 | 720,50 | 720,50 | 720,50 | 720,50 | 720,50 | 720,50 | 720,50 | 720,50 | 720,50 | 720,50 |
| Максимальныйчасовойрасходтопливав летнийпериод | кгу.т./ч | 113,33 | 126,67 | 127,67 | 132,83 | 134,33 | 134,33 | 134,33 | 134,33 | 134,33 | 134,33 | 134,33 | 134,33 | 134,33 | 134,33 | 134,33 |
| Максимальныйчасовойрасходусловного топливавпереходныйпериод | кгу.т./ч | 370,71 | 433,84 | 425,80 | 438,03 | 445,29 | 445,29 | 445,29 | 445,29 | 445,29 | 445,29 | 445,29 | 445,29 | 445,29 | 445,29 | 445,29 |
| Максимальныйчасовойрасход натуральноготоплива | м3/час | 497,27 | 587,64 | 594,68 | 610,34 | 621,12 | 621,12 | 621,12 | 621,12 | 621,12 | 621,12 | 621,12 | 621,12 | 621,12 | 621,12 | 621,12 |
| Максимальныйчасовойрасход натуральноготопливавлетнийпериод | м3/час | 97,70 | 109,20 | 110,06 | 114,51 | 115,80 | 115,80 | 115,80 | 115,80 | 115,80 | 115,80 | 115,80 | 115,80 | 115,80 | 115,80 | 115,80 |
| Максимальный часовой расход натуральноготопливавпереходный период | м3/час | 319,58 | 374,00 | 367,07 | 377,61 | 383,87 | 383,87 | 383,87 | 383,87 | 383,87 | 383,87 | 383,87 | 383,87 | 383,87 | 383,87 | 383,87 |
| Годовойрасходусловноготоплива | т у.т. | 1647,6 | 1935,6 | 1922,9 | 1977,7 | 2013,3 | 2013,3 | 2013,3 | 2013,3 | 2013,3 | 2013,3 | 2013,3 | 2013,3 | 2013,3 | 2013,3 | 2013,3 |
| Годовойрасходнатуральноготоплива | тыс.м3/год | 1420,3 | 1668,6 | 1657,7 | 1704,9 | 1735,6 | 1735,6 | 1735,6 | 1735,6 | 1735,6 | 1735,6 | 1735,6 | 1735,6 | 1735,6 | 1735,6 | 1735,6 |

  - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

На источниках тепловой энергии, расположенных на территории поселения, аварийное топливо отсутствует.

  - Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основным видом топлива, потребляемым на котельной Копорского сельского поселения, является природный газ. Резервное топливо на котельной отсутствует.

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты.Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплотысгораниятоплива,используемыедляпроизводстватепловойэнергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива, потребляемым на котельной Копорского сельского поселения, является природный газ. Доля потребляемый природный газ составляет 100%.

  - Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива в Копорском сельском поселении является природный газ, доля потребления которого составляет 100%.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса Копорского сельского поселения является полная газификация.

- ГЛАВА11.ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перспективные показатели надёжности с учётом предложений по её увеличению для систем теплоснабжения котельных на территории Копорского городского округа представлены в таблице Таблица 47. Расчёты показателей проводились по методологии МДС 41–6.2000.

В соответствии с полученными значениями коэффициентов надежности можно сделать вывод о том, что централизованная система теплоснабжения Копорского городского округа относится к надежным системам теплоснабжения.

Надежность систем централизованного теплоснабжения определяется структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех ее подсистем – источников тепловой энергии, тепловых сетей, узлов потребления, систем автоматического регулирования, а также уровнем эксплуатации и строительно–монтажных работ.

Цельюрасчетаявляетсяоценкаспособностидействующихипроектируемых тепловых сетей надежно обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения каждого потребителя, а также обоснование необходимости и проверки эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Таблица47.Показателинадежностисистемытеплоснабжения

| Показатель | Обозначение | Котельнаяс. Копорье |
| --- | --- | --- |
| Показатель надежности электроснабжения котельной | Кэ | 0,8 |
| Показатель надежности водоснабжения котельной | Кв | 0,8 |
| Показатель надежности топливоснабжения котельной | Кт | 0,8 |
| Показатель соответствия тепловой мощности котельной и пропускной Способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам | Кб | 0,8 |
| Показательуровнярезервированиякотельнойиэлементовтепловойсети | Кр | 0,7 |
| Показатель технического состояния тепловых сетей | Кс | 0,8 |
| Показатель интенсивности отказов тепловых сетей | Котк.тс | 0,8 |
| Показатель относительно аварийного недоотпуска тепла | Кнед | 1 |
| Показатель готовности котельной к проведению аварийно– Восстановительных работ в системе теплоснабжения | Кгот | 0,8 |
| Показательнадежностиконкретнойсистемытеплоснабжения | Кнад | 0,81 |

  - Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Сведения по показателям надежности системы теплоснабжения представленные в таблице 47.

  - Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей, среднее время восстановление отказавших участков тепловой сети в каждой системе теплоснабжения

Сведенияпопоказателямнадежностисистемытеплоснабженияприведеныв таблице 47.

  - Результаты оценки вероятности отказа и безотказной работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Сведенияпопоказателямнадежностисистемытеплоснабженияприведеныв таблице 47.

  - Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Сведенияпопоказателямнадежностисистемытеплоснабженияприведеныв таблице 47.

  - Результат оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Сведенияпопоказателямнадежностисистемытеплоснабженияприведеныв таблице 47.

Таким образом, поскольку рассматриваемая тепловая сеть имеет небольшие масштабы (присоединенная нагрузка, радиусы теплоснабжения, диаметры головных участков), нормативные требования к надежности теплоснабжения потребителей для расчетного уровня теплоснабжения обеспечиваются.

  - Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителейпервойкатегории,предусматриваетсяподвумнезависимымвводамот разных источников, а также использование запасов резервного топлива.

Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того,длятеплоснабженияпотребителейпервойкатегорииустанавливаютсяместные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%- ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

  - Установка резервного оборудования

Установкарезервногооборудованиянепредполагается.

  - Организация	совместной	работы	нескольких	источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

В связи с тем, что на территории муниципального образования Копорское сельское поселение расположен один источник тепловой энергии, организация совместной работы нескольких котельных невозможна.

  - Резервированиетепловыхсетейсмежныхрайонов

Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых сетей осуществляется делением последовательно соединенных участков теплопроводов секционирующими задвижками. К полному отказу тупиковой тепловой сети приводят лишь отказы головного участка и головной задвижки теплосети. Отказы других элементов основного ствола и головных элементов основных ответвлений теплосетиприводятксущественнымнарушениямееработы,но приэтомостальная частьпотребителейполучаеттепловнеобходимыхколичествах.Отказынаучастках небольших ответвлений приводят только к незначительным нарушениям теплоснабжения, и отражается на обеспечении теплом небольшого количества потребителей. Возможность подачи тепла не отключенным потребителям в аварийных ситуациях обеспечивается использованием секционирующих задвижек. Задвижки устанавливаются по ходу теплоносителя в начале участка после ответвлениякпотребителю.Такоерасположениепозволяетподаватьтеплоноситель потребителю по этому ответвлению при отказе последующего участка теплопровода.

В связи с тем, что на территории муниципального образования Копорское сельское поселение расположен один источник тепловой энергии, взаимное резервирование тепловых сетей смежных районом не представляется возможным.

  - Устройство резервных насосных станций

Установкарезервныхнасосныхстанцийнетребуется.

  - Установка баков-аккумуляторов

Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение теплогидоракумулирующих установок, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Теплоинерционные свойства зданий учитываются МДС 41- 6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» при определении расчетных расходов на горячее водоснабжение при проектировании систем теплоснабжения из условий темпов остывания зданий при авариях.

Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно, как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты предусматриваются баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости системы. Внутренняя поверхность баков защищается от коррозии, а вода в них – от аэрации, при этом предусматривается непрерывное обновление воды в баках.

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетяхнагорячееводоснабжениепредусматриваютсябаки-аккумуляторыхимически обработанной и деаэрированной подпиточной воды расчетной вместимостью, равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение.

Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50 % рабочего объема.

В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей.

Таким образом, структура систем теплоснабжения должна соответствовать ихмасштабностиисложности.Еслинадежностьнебольших системобеспечивается при радиальных схемах тепловых сетей, не имеющих резервирования и узлов управления, то тепловые сети крупных систем теплоснабжения должны быть резервированными,авместахсопряжениярезервируемойинерезервируемойчастей тепловыхсетейдолжныиметьавтоматизированныеузлыуправления.Этопозволяет преодолеть противоречие между "ненадежной" структурой тепловых сетей и требованиямикихнадежностииобеспечитьуправляемостьсистемывнормальных, аварийныхипослеаварийныхрежимах,атакжеподачупотребителямнеобходимых количеств тепловой энергии во время аварийных ситуаций.

В перспективе, установка аккумуляторных баков на источниках сельского поселения не планируется.

- ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО,	РЕКОНСТРУКЦИЮ,	ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с главами 7, 8 обосновывающих материалов в качестве основных мероприятий по развитию систем централизованного теплоснабжения Копорского сельского поселения предусматриваются:

- строительство	тепловых	сетей	для	обеспечения	перспективных тепловых нагрузок;

- реконструкция	тепловых	сетей	в	связи	с	исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- строительствоновойблокмодульнойкотельной;

На котельной с. Копорье была проведена реконструкция в 2001-2002 году. Функционирующее теплофикационное оборудование котельной эксплуатируется с 2001 года.

В 2027-2030 гг. планируется строительство новой блок модульной котельной.

Затраты в строительство котельной составят 54219,01тыс.руб.

Суммарная протяженность тепловых  сетей составляет 1168,75 м от котельной с.Копорье

Затраты на реконструкцию сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от котельной с. Копорье составят 31323,75 тыс. руб. (с учетом НДС) согласно данным АО «Инженерно-энергетический комплекс».

Для подключения перспективных потребителей на территории Копорского сельского поселения необходимо выполнить строительство новых тепловых сетей от котельной с.Копорье общей протяженностью 1520 м (в двухтрубном исчислении) 80 и 50 мм.

Расчет стоимости реализации мероприятий по строительству новых сетей и реконструкции сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса выполнен на основании 81-02-13-2021 «Наружные тепловые сети».

Показатели НЦС разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положены схемы прокладки тепловых сетей, разработанные в соответствии с действующими на момент разработки НЦС строительными и противопожарными нормами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными обязательными требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

В показателях НЦС учтена номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для прокладки наружных тепловых сетей при строительстве в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Показатели НЦС учитывают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений, дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

ПоказателиНЦСрассчитанывуровнеценпосостояниюна01.10.2021г.для базовогорайона(Московскаяобласть).Дляприведенияуровняценкценам3квартала 2021 г. для Ленинградской области использован коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №506/пр от 28. 08.2014 г.) – 0,84. Также был учтен коэффициент при строительстве в стесненных условиях застроенной части городов – 1,06.

В таблицах 48–Таблица 49приведен расчет капитальных вложений в мероприятия по строительству новых сетей и реконструкции сетей в связи с исчерпаниемэксплуатационногоресурса.Капитальныевложениявмероприятияпо

строительствуновыхсетейсоставят16248,47тыс.руб.(сНДС).

Таблица48.Расчет капитальных вложений в мероприятия по реконструкции новых сетей

| Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода,м | Типизоляции | Видпрокладки тепловойсети | Стоимостьза1 км, тыс. руб. | Временной коэфф. | Территориальный коэфф. | Стоимость, тыс. руб. | Демонтаж, тыс. руб | Итого, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 426 | 0,3 | ППУ | Подземная бесканальная | 33892,37 | 1 | 0,84 | 12128,05 | 3153,29 | 16198,22 |
| 224,75 | 0,125 | ППУ | Подземная бесканальная | 13869,69 | 1 | 0,84 | 2618,46 | 680,80 | 3497,21 |
| 334 | 0,1 | ППУ | Подземная бесканальная | 11523,95 | 1 | 0,84 | 3233,16 | 840,62 | 4318,21 |
| 97 | 0,08 | ППУ | Подземная бесканальная | 10679,17 | 1 | 0,84 | 870,14 | 226,24 | 1162,16 |
| 40 | 0,08 | ППУ | Подземная бесканальная | 10679,17 | 1 | 0,84 | 358,82 | 93,29 | 479,24 |
| 47 | 0,05 | ППУ | Подземная бесканальная | 8497,8 | 1 | 0,84 | 335,49 | 87,23 | 448,08 |
| ИтогосНДС(20%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 31323,75 |

Таблица49.Расчет капитальных вложений в мероприятия по строительству новых сетей

| Длина участка, м | Внутреннийдиаметр подающеготрубопровода, м | Типизоляции | Видпрокладки тепловой сети | Стоимостьза1км, тыс. руб. | Временной коэфф. | Территориальный коэфф. | Итого,тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1050 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 10679,17 | 1 | 0,84 | 9984,17 |
| 470 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 8497,8 | 1 | 0,84 | 3556,23 |
| ИтогосНДС(20%) |  |  |  |  |  |  | 16248,47 |

С учетом принятого сценария, в ближайшие годы на котельной с. Копорье планируется строительство блок модульной котельной с повышением мощности до 8,13 Гкал/ч, для обеспечения надежным теплоснабжением перспективной застройки.

Затраты на строительство источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок составят 54219,01 тыс. руб. (с учетом НДС). Расчёт капительных вложений в мероприятия по строительству источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок представлен в таблице Таблица 50.

Оценка стоимости капитальных затрат по объектам (сооружениям) и прочим мероприятиям теплоснабжения выполнена:

- наоснованиинормативовценстроительстваНЦС81-02-14-2021Сборник

№19«Зданияисооружениягородскойинфраструктуры».

- на основании сравнения с проектами-аналогами с учетом территориального, временного коэффициентов пересчета, а также коэффициента перерасчета объемов работ относительно объекта-аналога.

Ссылки на проекты-аналоги (сайт http://www.zakupki.gov.ru) представлены после таблицы Таблица 50.

Для отдельного определения стоимости ПСД были использованы проекты аналоги (стоимость проектирования в среднем составляет от 3% до 9%).

Рассчитанные стоимости являются предварительными и будут уточнены (могут измениться) на этапе разработки ПСД.

Таблица50.Расчет капитальных вложений в мероприятия по строительству источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

| №п/п | Наименование | Технические характеристики объектааналога | Способоценки стоимости | Расположение объектааналога (ссылка) | Территориальный коэфф. | Временной коэфф. | Коэфф. перерасчета объемовработ | Стоимостьв ценах3 квартала 2021г., Ленинградская область,сНДС, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительствокотельнойс. Копорьесустановленной мощностью 8,13 Гкал/ч | Установленная мощность10,32Гкал/ч | Проект-аналог | г.Новомосковск, Тульская обл. | 0,94 | 1 | 0,7875 | 54219,01 |
| 1.1 | -разработкаПСД(7,2%от стоимости) |  |  |  |  |  |  | 3903,77 |
| 1.2 | -реконструкция |  |  |  |  |  |  | 50315,24 |

  - Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения Копорского сельского поселения определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главе7обосновывающихматериалов«Предложенияпостроительству,реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии», Главе 8 обосновывающих материалов «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».

Все затраты, реализация которых намечена на период 2021-2035 гг., рассчитаны в ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и оборудования в соответствии с Прогнозом социально- экономического развития Российской Федерации на период до 2035 года.

В мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружениюи(или)модернизациитепловыхсетейисооружениюнанихвходят8 групп проектов, в том числе:

- Группа проектов 1 - реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

- Группа проектов 2 - строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

- Группа проектов 3 - реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

- Группа проектов 4 - строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия,приналичиикоторыхсуществуетвозможностьпоставоктепловойэнергии

потребителямотразличныхисточниковтепловойэнергииприсохранениинадёжности теплоснабжения;

- Группа проектов5-строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

- Группа проектов 6 - реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- Группа проектов 7 – строительство или реконструкция насосных станций;

- Группа проектов 8 - строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них для организации закрытой схемы ГВС.

Общая потребность в финансировании проектов по строительству, реконструкции,техническомуперевооружениюи(или)модернизации тепловыхсетей исооруженийнанихпредставленавтаблице51(вценахсоответствующихлетсучетом НДС).

Таблица51.Сводные финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, млн. руб. с НДС

| Группа проектов | Наименованиепроектов | Ед. изм. | ТСО |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | АО«ИЭК» |
| 1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающихперераспределениетепловойнагрузкииз зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | млн.руб. | 0 |
| 2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную,комплекснуюилипроизводственнуюзастройку вовновьосваиваемыхрайонахпоселения | млн.руб. | 17,583 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводовдляобеспеченияперспективныхприростов тепловойнагрузки | млн.руб. | 0 |
| 4 | Строительствотепловыхсетей,обеспечивающихусловия, при наличии которых существует возможность поставок тепловойэнергиипотребителямотразличныхисточников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения | млн.руб. | 0 |
| 5 | Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения,втомчислезасчётпереводакотельныхв пиковыйрежимработыилиликвидациикотельных | млн.руб. | 0 |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей,подлежащих замене в связи с Исчерпанием эксплуатационного ресурса | млн.руб. | 34,583 |
| 7 | Строительство и реконструкция насосных станций | млн.руб. | 0 |
| 8 | ОрганизациязакрытойсхемыГВС | млн.руб. | 59,661 |
| Итого |  | млн. руб. | 111,827 |

В мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии входят 7 групп проектов, в том числе:

- Группа проектов 11 - мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрическойэнергиидляобеспеченияперспективныхприростовтепловыхнагрузок;

- Группа проектов 12 - мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы;

- Группа проектов 13 – мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования;

- Группа проектов 14 - мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

- Группа проектов 15-мероприятия по реконструкции действующих котельных для повышения эффективности работы;

- Группа проектов 16 – мероприятия по реконструкции действующих котельных в связи с физическим износом оборудования;

- Группа проектов 17 - мероприятия по строительству новых источников тепловой энергии для обеспечения существующих потребителей;

Общая потребность в финансировании проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии представлена в таблице Таблица52(в ценах соответствующих лет с учетом НДС).

Таблица 52. Сводные финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, млн. руб. с НДС

| Группа проектов | Наименованиепроектов | Ед. изм. | ТСО |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | АО«ИЭК» |
| 1 | Мероприятия по реконструкции действующих источников тепловойэнергиискомбинированнойвыработкойтепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростовтепловыхнагрузок | млн.руб. | 0 |
| 2 | Мероприятия по реконструкции действующих источников тепловойэнергиискомбинированнойвыработкойтепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | млн.руб. | 0 |
| 3 | мероприятия по реконструкции действующих источников тепловойэнергиискомбинированнойвыработкойтепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | млн.руб. | 0 |
| 4 | мероприятияпореконструкциидействующихисточников тепловойэнергиидляобеспеченияперспективных приростов тепловых нагрузок* | млн.руб. | 0 |
| 5 | мероприятияпореконструкциидействующихкотельныхдля повышенияэффективностиработы | млн.руб. | 0 |
| 6 | мероприятияпореконструкциидействующихкотельныхв связисфизическимизносомоборудования | млн.руб. | 0 |
| 7 | мероприятияпостроительствуновыхисточниковтепловой энергиидляобеспечениясуществующихпотребителей | млн.руб. | 57,515 |
| Итого |  | млн. руб. | 57,515 |

* мепроприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии для обеспечения перспективныхприростовтепловыхнагрузокследуетболеедетально рассмотреть припоявленииинвесторадля застройки зон перспективного строительства

Общая потребность в финансировании проектов по строительству, реконструкции,техническомуперевооружениюи(или)модернизации тепловыхсетей и сооружений на них составляет:

- 111,827 млн.руб. (в ценах соответствующих лет с учетом НДС).

Общая потребность в финансировании проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии (затраты, относимые на тепловую энергию) составляет:

- 57,515 млн.руб. (в ценах соответствующих лет с учетом НДС).

Предложения по источникам инвестиций финансовых потребностей для осуществления мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них сформированы с учетом требований действующего законодательства:

- Федеральныйзаконот27.07.2010г.№190«Отеплоснабжении»;

- ПостановлениеправительстваРФот22.10.2012г.№1075

«Оценообразованиивсферетеплоснабжения»;

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

В качестве источников финансирования, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления мероприятий, рассмотрены следующие:

- Плата за подключение потребителей;

- Тариф,в том числе:

  - Амортизационные отчисления;

  - Инвестиционная составляющая в тарифе;

- Прочие источники.

За счет амортизационных отчислений могут быть реализованы мероприятия по реконструкции ветхих сетей и замене оборудования, выработавшего ресурс.

В	счет		платы	за		подключение		потребителей	могут	быть	реализованы мероприятияпоувеличениютепловоймощностиисточниковтепловойэнергии, мероприятия			по		реконструкции	тепловых	сетей	с		увеличением			диаметров, строительствуновыхучастковтепловыхсетей.Ввидутого,чтомероприятияпо реконструкцииветхих тепловых сетей относятся к мероприятиям, направленным на повышение		надежности,	применение	в		качестве		источника	финансирования инвестиционнойсоставляющейвтарифенатепловуюэнергиюявляетсяневозможным. Инвестиционнаясоставляющаявтарифенатепловуюэнергиюможетбыть применена		для		финансирования		мероприятий,	направленных		на		повышение

эффективности работы источников тепловой энергии, систем транспорта тепловой энергии и систем теплоснабжения в целом.

Все мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, а также все мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей разделены на группы проектов в зависимости от вида и назначения предлагаемых к реализации мероприятий.

Источники финансирования определены для каждой выделенной группы проектов в разрезе по теплоснабжающим и/или теплосетевым организациям и представлены в таблице 53.

Таблица53.Предложенияпоисточникаминвестиций,обеспечивающихфинансовыепотребностидляосуществлениястроительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

| №группы проектов | Наименование | ООО «Промэнерго» |
| --- | --- | --- |
| Тепловыесети |  | 2025-2035 |
| 1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой Нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | Не предусмотрено |
| 2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную,комплекснуюилипроизводственнуюзастройкувовновьосваиваемыхрайонахпоселения | В качестве источника инвестиций могут выступать: плата за подключение потребителей; амортизационные отчисления и инвестиционная составляющая; прочие источники. |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения Перспективных приростов тепловой нагрузки | Не предусмотрено |
| 4 | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможностьпоставоктепловойэнергиипотребителямотразличныхисточниковтепловойэнергии присохранениинадёжноститеплоснабжения | Не предусмотрено |
| 5 | Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидациикотельных | Не предусмотрено |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | В качестве источника инвестиций могут выступать: плата за подключение потребителей; амортизационные отчисленияиинвестиционнаясоставляющая;прочие источники. |
| 7 | Строительство и реконструкция насосных станций | Непредусмотрено |
| 8 | Организация закрытой схемы ГВС | В качестве источника инвестиций могут выступать: плата за подключение потребителей; амортизационные отчисления и инвестиционная составляющая; прочие источники. |
| Источникитепловойэнергии |  |  |
| 11 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой иэлектрическойэнергиидляобеспеченияперспективныхприростовтепловыхнагрузок | Не предусмотрено |
| 12 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Не предусмотрено |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой И электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Не предусмотрено |

| 14 | Реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Не предусмотрено |
| --- | --- | --- |
| 15 | Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | Не предусмотрено |
| 16 | Реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования | Не предусмотрено |
| 17 | Новое строительство для обеспечения существующих потребителей | В качестве источника инвестиций могут выступать :плата за подключение потребителей; амортизационные отчисления и инвестиционная составляющая; прочие источники. |

Объемы и источники финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению на весь период разработки схемы теплоснабжения представлены в таблице 54.

Таблица 54. Необходимые объемы и источники финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на расчетный период разработки схемы теплоснабжения

| №п/п | Источникифинансирования | Единица измерения | Итого по Копорскому СП. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021-2035 |
| 1 | В качестве источника инвестиций могут выступать:платазаподключениепотребителей; амортизационныеотчисленияиинвестиционная составляющая; прочие источники. | млн.руб. | 149,342 |
| 2 | Всего | млн. руб. | 149,342 |

Окончательный источник инвестиций будет определен при разработке инвестиционной программы.

  - Расчеты экономической эффективности инвестиций

Инвестиции в мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых покрываются за счет ежегодных амортизационных отчислений

Амортизационные отчисления – отчисления части стоимости основных фондов для возмещения их износа.

Расчет амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период 2021-2035 гг.

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счет амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение надежности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надежности работы энергосистемы, теплоснабжения потребителей тепловой энергией, так как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при

транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других потребителей. Также необходимо отметить тот факт, что дальнейшая эксплуатациянекоторыхтепловыхмагистралей,согласноэкспертнымзаключениям комиссий, невозможна.

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обеспечивается эффективность инвестиций.

Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, направленныенаповышениеэффективностиработысистемтеплоснабженияи качества теплоснабжения

Источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения, является инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию.

При расчете инвестиционной составляющей в тарифе учитываются следующие показатели:

- расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективностиработысистемтеплоснабженияиповышениекачестваоказываемых услуг;

- экономический эффект от реализации мероприятий.

Эффективность	инвестиций	обеспечивается	достижением	следующих результатов:

- обеспечение возможности подключения новых потребителей;

- обеспечение	развития	инфраструктуры	поселения,	в	том	числе социально-значимых объектов;

- повышение качества и надежности теплоснабжения;

- снижение аварийности систем теплоснабжения;

- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

- снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;

- снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;

- снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из эксплуатации и переоборудовании котельных в ЦТП).

  - Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

    - Основные принципы расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства:

      - Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э;

      - Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075;

      - ФЗ №190 от 27.07.2010г. «Отеплоснабжении»;

      - Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен для двух видов цен (тарифов) в сфере теплоснабжения:

      - Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям.

Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен для единственной зоны деятельности ЕТО. Согласно Главе 15 на территории Копорского СП предлагается выделить единую зону деятельности ЕТО:

      - Зона деятельности ЕТО № 001, образованная на базе АО «ИЭК». Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены как

изменение	показателя	«необходимая	валовая	выручка	(НВВ),	отнесенная	к полезному отпуску», в течение расчетного периода схемы теплоснабжения.

Данныйпоказательотражаетизмененияпостоянныхипеременныхзатратна производство, передачу и сбыт тепловой энергии потребителям.

Расчеты	ценовых	последствий	произведены	с	учетом	следующих допущений:

- Забазупринятытарифныерешения2020года;

- Баланс тепловой энергиипринятна уровне утвержденного на 2020 год (с учетом факта за 3 предыдущих года);

- Индексы-дефляторы приняты в соответствии с прогнозом социально- экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года.

    - Исходные	данные	для	расчета	ценовых	последствий	для потребителей

Зона деятельности ЕТО № 001, образованная на базе АО «Инженерно- энергетический комплекс»

В рассматриваемой зоне деятельности ЕТО № 001 эксплуатируется 1 источник тепловой энергии – котельная АО «КТС»,эксплуатацию системы транспорта тепловой энергии осуществляет ООО «Промэнерго».

В качестве исходных данных для расчета ценовых последствий использованы показатели 2020 г., принятые с учетом утвержденных балансов тепловой энергии и прогнозных тарифных решений на 2021 г. Исходные данные приведены в таблице ниже.

Таблица 55. Исходные данные для расчета экономически обоснованного тарифа для котельной с. Копорье

| ТСО № 01 Зона ЕТО:1 | Сумма | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Основные показатели |  |  |
| НВВ | тыс.руб. | 23075,9 |
| Полезный отпуск | тыс.Гкал | 9,085 |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 2540 |

  - Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Производственнаяпрограмма

Производственнаяпрограмманакаждыйгодрасчетногопериодаразработки схемы теплоснабжения при расчете ценовых последствий для потребителей определена с учетом ежегодных изменений следующих показателей:

- Отпуск тепловой энергии в сеть;

- Покупка тепловой энергии;

- Расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды;

- Потери тепловой энергии в тепловых сетях;

- Полезный отпуск тепловой энергии.

Изменения перечисленных выше величин обусловлены следующими факторами:

- приросттепловойнагрузкиврезультатеприсоединенияперспективных потребителей;

- изменение величины потерь тепловой энергии в тепловых сетях в результате изменения характеристик участков тепловых сетей (протяженность, диаметр, способ прокладки, период ввода в эксплуатацию);

- изменение балансов тепловой энергии в результате изменения зон теплоснабжения и переключения групп потребителей между источниками.

Производственные издержки на источниках тепловой энергии

Для каждого года расчетного периода разработки схемы теплоснабжения на источниках теплоснабжения произведен расчет изменения производственных издержек:

- затраты на топливо;

- затраты электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть;

- затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений;

- амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с

«Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г.;

- прочие затраты.

При расчете ценовых последствий производственные издержки на каждый год расчетного периода определены с учетом изменения перечисленных выше издержек, а также с применением индексов-дефляторов для приведения величины затрат в соответствие с ценами соответствующих лет.

Численность промышленно-производственного персонала источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии определена на основании следующих документов:

- «Нормативы численности промышленно-производственного персонала ТЭС» (М., ОАО «ЦОТЭНЕРГО», 2004 г.);

- «Единые межотраслевые нормы обслуживания оборудования тепловых электростанций и гидроэлектростанций» (М., Энергонот, 1989 г.).

- Численность промышленно-производственного персонала котельных определена на основании:

- «Нормативов численности промышленно-производственного персонала котельных в составе электростанций и сетей», М., ОАО «ЦОТЭНЕРГО», 2004 г.;

- Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства», (М., ЦНИС, 1999 г.);

- «Рекомендаций по определению численности эксплуатационного персонала котельных, оборудованных паровыми котлами до 1,4 МПа (14 кгс/см2) и водогрейными котлами с температурой до 200°С» (Сантехпроект, М., 1992 г.);

- «Единых межотраслевых норм обслуживания рабочими оборудования тепловых электростанций» (М. ,1973 г.).

Затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива и его цены с учетом индексов-дефляторов для соответствующего года. Перспективные топливные балансы для источников тепловой энергии представлены в Главе10

Обосновывающих материалов «Перспективные топливные балансы».

Производственные издержки по тепловым сетям

Производственные издержки по тепловым сетям включают в себя следующие элементы затрат:

- амортизационные отчисления по тепловой сети, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 1.01.2002 г.;

- затраты на оплату труда персонала;

- затраты на ремонт;

- затраты электроэнергии на транспортировку теплоносителя;

- затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в тепловой сети;

- прочие затраты.

Таблица56.Результаты расчета экономическиобоснованного тарифа для котельной с.Копорье

| ЗонаЕТО:1 | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс.руб. | 9,085 | 10,787 | 10,919 | 11,229 | 11,432 | 11,432 | 11,432 | 11,432 | 11,432 | 11,432 | 11,432 | 11,432 | 11,432 | 11,432 | 11,432 |
| Полезныйотпуск | тыс.Гкал | 23621 | 29167 | 30706 | 32842 | 34772 | 36162 | 37609 | 39113 | 40678 | 42305 | 43997 | 45757 | 47587 | 49491 | 51470 |
| НВВ,отнесеннаяк полезномуотпуску | руб./Гкал | 2600,0 | 2704,0 | 2812,2 | 2924,6 | 3041,6 | 3163,3 | 3289,8 | 3421,4 | 3558,3 | 3700,6 | 3848,6 | 4002,6 | 4162,7 | 4329,2 | 4502,4 |

- ГЛАВА	13.	ИНДИКАТОРЫ	РАЗВИТИЯ	СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Индикаторы	развития	систем	теплоснабжения	Копорского	сельского поселения приведены в таблице 57.

Таблица57.Индикаторы развития систем теплоснабжения Копорского сельского поселения

| Наименованиепоказателя | Котельнаяс.Копорье |
| --- | --- |
| Доля выполненныхмероприятийпостроительству,реконструкциии(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, которые указаны в схеметеплоснабжения | 0 |
| Количествоаварийныхситуацийпритеплоснабжениинаисточникахтепловой энергииитепловыхсетяхвценовойзонетеплоснабжения | - |
| Продолжительностьплановогоперерывавгорячемводоснабжениивсвязис производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжениявмежотопительныйпериодвценовойзонетеплоснабжения | - |
| Коэффициентиспользованияустановленнойтепловоймощностиисточников тепловойэнергиивценовойзонетеплоснабжения | - |
| Долябесхозяйныхтепловыхсетей,находящихсянаучетебесхозяйных недвижимыхвещейболее1года,вценовойзонетеплоснабжения | - |
| Удовлетворенностьпотребителейкачествомтеплоснабжениявценовойзоне теплоснабжения | - |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольногозаконодательстваРоссийскойФедерации,законодательства РоссийскойФедерацииоестественныхмонополиях | - |
| Снижениепотерьтепловойэнергиивтепловыхсетяхвценовойзоне теплоснабжения | - |
| Количествопрекращенийподачитепловойэнергии,теплоносителяв результатетехнологическихнарушенийнатепловыхсетяхна1кмтепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений | - |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результатетехнологическихнарушенийнаисточникахтепловойэнергиина1 Гкал/часустановленноймощностисверхпределаразрешенныхотклонений | - |
| Количествопрекращенийподачитепловойэнергии,теплоносителяв результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 |
| Количествопрекращенийподачитепловойэнергии,теплоносителяв результатетехнологическихнарушенийнаисточникахтепловойэнергии | 0 |
| Удельныйрасходусловноготопливанаединицутепловойэнергии, отпускаемойсколлекторовисточниковтепловойэнергии | 161,5 |
| Отношениевеличинытехнологическихпотерьтепловойэнергии, теплоносителякматериальнойхарактеристикетепловойсети | 3,14 |
| Коэффициентиспользованияустановленнойтепловоймощности | 0,175 |
| Удельнаяматериальнаяхарактеристикатепловыхсетей,приведеннаяк расчетнойтепловойнагрузке | 97,37 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов,кобщейвеличиневыработаннойтепловойэнергиивграницах поселения,городскогоокруга,городафедеральногозначения) | - |
| Удельныйрасходусловноготопливанаотпускэлектрическойэнергии | - |

| Наименованиепоказателя | Котельнаяс.Копорье |
| --- | --- |
| Коэффициентиспользованиятеплотытоплива(толькодляисточников тепловойэнергии,функционирующихврежимекомбинированнойвыработки электрической и тепловой энергии) | - |
| Доляотпускатепловойэнергии,осуществляемогопотребителямипоприборам учета,вобщемобъемеотпущеннойтепловойэнергии | н/д |
| Средневзвешенный(поматериальнойхарактеристике)срокэксплуатации тепловыхсетей(длякаждойсистемытеплоснабжения) | более25лет |
| Отношениематериальнойхарактеристикитепловыхсетей, реконструированныхзагод,кобщейматериальнойхарактеристикетепловых сетей | 0 |
| Отношениеустановленнойтепловоймощностиоборудованияисточников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловоймощностиисточниковтепловойэнергии | - |

- ГЛАВА14.ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

  - Тарифно-балансовые расчеты модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчеты моделитеплоснабженияпотребителейпо каждой системе теплоснабжения представлены в п.12.5 Главы 12.

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Тарифно-балансовые расчеты моделитеплоснабженияпотребителейпо каждой системе теплоснабжения представлены в п.12.5 Главы 12.

  - Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно- балансовых моделей

Результаты расчета ценовых последствий для потребителей представлены в таблице 56в п.12.5 Главы 12.

Согласно полученным результатам анализа развития систем теплоснабжения Копорского сельского поселения по показателям:

- затраты на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

- затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них;

- ценовые	последствия	реализации	мероприятий	для	потребителей тепловой энергии,

можно	сделать	вывод	о	том,	что	выполнение	мероприятий	является целесообразным.

При реализации мероприятий по модернизации централизованных систем теплоснабжения Копорского сельского поселения повышение тарифа не превышает предельно допустимое значение 4% в год.

- ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения представлен в таблице 58.

Таблица58.РеестрсистемтеплоснабженияКопорскогосельскогопоселения

| Источник | Систематеплоснабжения | Наименование теплоснабжающейорганизации |
| --- | --- | --- |
| Котельнаяс.Копорье | Система теплоснабжения с.Копорье | ООО «Промэнерго» |

  - Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, представлен в таблице 59.

Таблица 59. Реестр единых теплоснабжающих организаций Копорского сельского поселения

| Код зоны деятельности ЕТО | Источниктепловойэнергиив зоне деятельности ЕТО | Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации, осуществляющие деятельность в зоне действия ЕТО в базовыйпериод | Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации, владеющие объектами на праве собственности или ином законном основании |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник | Тепловыесети |
| 1 | Котельная с.Копорье | ООО «Промэнерго» | ООО «Промэнерго» | ООО «Промэнерго» |

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией

Критерии определения единой теплоснабжающей организации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или)теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение трех рабочих дней с даты окончаниясрокадляподачизаявокразместитьсведенияопринятыхзаявкахнасайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах,

необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещатьнеобходимуюинформациюнаофициальномсайтеэтогомуниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственностиилииномзаконномоснованииисточникамитепловойэнергиии(или) тепловымисетямивсоответствующейзонедеятельностиединойтеплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законномосновании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источникамитепловойэнергииснаибольшейрабочейтепловоймощностьюи(или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловоймощностьюитепловымисетямиснаибольшейемкостьювграницахзоны

деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловоймощностью,иоторганизации,котораявладеетнаправесобственностиили ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на пять процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоениеорганизациистатусаединойтеплоснабжающейорганизациисотметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой

Мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях:

- систематическое (три и более раза в течение 12 месяцев) не исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

- принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;

- принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

- прекращениеправасобственностииливладенияисточникамитепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

- несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

- подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок,источниковтепловойэнергииилитепловыхсетей,илиихотключениеот системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

  - Заявки теплоснабжающих организаций, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

На момент актуализации Схемы теплоснабжения Копорского сельского поселения заявки от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не поступало.

  - Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации

Зона действия ООО «Промэнерго» распространяется на котельные с. Копорье и относящиеся к ней тепловые сети.

  - Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

По данным базового периода на территории Копорского сельского поселения функционируют 1 котельная. В систему теплоснабжения помимо

источников тепловой энергии входят тепловые сети и сооружения на них, тепловые вводы потребителей, объекты теплопотребления.

На территории Копорского сельского поселения деятельность в сфере теплоснабженияосуществляетединственнаятеплоснабжающаяорганизацияАО «Инженерно-энергетический комплекс».

В соответствии с критериями выбора теплоснабжающих организаций схемой теплоснабжения предлагается наделить статусом единой теплоснабжающей организации ООО «Промэнерго».

- ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в таблице 60.

Таблица60.Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

| №п/п | Мероприятие | Срок реализации | Источникинвестиций | Объем планируемых инвестиций,тыс. руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство блок модульнойкотельнойс установленной мощностью8,13Гкал/ч | 2027-2035 | В качестве источника инвестиций могут выступать: плата за подключение потребителей; амортизационные отчисления и инвестиционная составляющая;прочиеисточники. | 57515,53 |

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкциии техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них представлен в таблице61.

Таблица61.Переченьмероприятийпостроительству,реконструкцииитехническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

| №п/п | Мероприятие | Срок реализации | Источникинвестиций | Объем планируемых инвестиций, тыс. руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных тепловых нагрузок от котельной с.Копорье | 2027-2035 | В качестве источника инвестиций могут выступать: плата за подключение потребителей;амортизационные отчисления и инвестиционная составляющая;прочие источники. | 17583,36 |
| 2 | Реконструкция сетей в связи с исчерпаниемэксплуатационного ресурсаоткотельнойс.Копорье | 2027-2035 | В качестве источника инвестиций могут выступать: плата за подключение потребителей; амортизационныеотчисленияи инвестиционнаясоставляющая; прочиеисточники. | 34583,95 |

  - Переченьмероприятий,обеспечивающихпереходототкрытых систем теплоснабжения, на закрытые системы горячего водоснабжения

Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения, на закрытые системы горячего водоснабжения, представлен в таблице 62.

Таблица 62. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения, на закрытые системы горячего водоснабжения

| №п/п | Мероприятие | Источникинвестиций | Объем планируемых инвестиций,тыс. руб.сНДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Переводу потребителей от котельной с. Копорье на закрытую схему ГВС | В качестве источника инвестиций могут выступать: плата за подключение потребителей; амортизационные отчисления и инвестиционнаясоставляющая; прочие источники. | 59661,97 |

Согласно статье 29, п.9, Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ, с 1 января2022годаиспользованиецентрализованныхоткрытых системтеплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

- ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения не поступали.

  - Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения не поступали.

  - Перечень учтенных замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения не поступали.

- ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХВ ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Изменения, внесенные при актуализации в Главы 1 «Существующие положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»:

В части описания источников теплоснабжения были внесены следующие изменения:

- Состав основного оборудования котельных скорректирован согласно обновленным режимным картам;

- Скорректирован баланс тепловой мощности источников;

- Скорректирован резерв и дефицит тепловой мощности источников;

- Скорректированы топливные балансы источников. Среди прочего были внесены следующие изменения:

- Скорректированы нормативы технологических потерь за базовый год;

- внесены	изменения	в	технико-экономические	показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций организации;

- скорректирована	динамика	утвержденных	цен	(тарифов)	в соответствии с базовым годом.

Изменения,внесенныевактуализацииГлавы2«Существующееи перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»:

В	части	перспективного	потребления	тепловой	энергии	на	цели теплоснабжения были внесены следующие изменения:

- скорректирован базовый уровень потребления тепловой энергии;

- скорректирован базовый год;

- скорректированы прогнозы приростов строительных площадей;

- внесены соответствующие изменения в прогнозы прироста тепловых нагрузок.

Изменения, внесенные в актуализации Главы 3 «Электронная модель системы теплоснабжения»:

Трассировкатепловыхсетейскорректированаинанесенанакартувсоответствии с фактическим расположением.

В Главу 3 обосновывающих материалов были внесены соответствующие изменения в части гидравлического расчета тепловых сетей, построения новых пьезометрических графиков.

Изменения, внесенные в актуализации Главы 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»:

В части перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки были внесены следующие изменения:

- скорректированы балансы мощности источников тепловой энергии базового уровня;

- скорректирован базовый год;

- внесены соответствующие изменения в прогнозы прироста тепловых нагрузок;

- откорректированы значения резерва и дефицита тепловой мощности источников теплоснабжения.

Изменения,внесенные в актуализации Главы 5 «Мастер план развития системы теплоснабжения»:

- скорректированы сроки проведения предлагаемых мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации системы теплоснабжения.

Изменения, внесенные в актуализации Главы 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установокимаксимальногопотреблениятеплоносителятеплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»:

- скорректированыперспективныебалансыВПУ;

- выполнен перерасчет нормативныхпотерь теплоносителя для каждого источника;

- скорректированырасчетыобъемоваварийнойподпитки;

- скорректированы	существующие	и	перспективные	максимальные значения расхода сетевой воды.

Изменения, внесенные в актуализации Главы 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»:

- скорректированы расчеты технико-экономических показателей работы источников теплоснабжения на рассматриваемую перспективу.

Изменения, внесенные в актуализации Главы 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»:

- скорректированы капитальные затраты на реконструкцию и строительство новых участков тепловых сетей, согласно изменениям, в размере налога на добавленную стоимость (НДС) с момента предыдущей актуализации Схемы теплоснабжения.

Изменения, внесенные в актуализации Главы 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»:

- скорректированы капитальные затраты в мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения согласно изменениям, в размере налога на добавленную стоимость (НДС).

Изменения, внесенные в актуализации Главы 10 «Перспективные топливные балансы»:

- скорректированы топливные балансы согласно новым показателям базового года.

Изменения, внесенные в актуализации Главы 11 «Оценка надежности теплоснабжения»:

В рамках рассмотрения вопроса оценки надежности теплоснабжения в программном обеспечении Zulu 8.0 были произведены расчеты, согласно которым были получены следующие показатели надежности для участков тепловых сетей и потребителей:

- средняя частота отказов участков тепловой сети;

- среднее время восстановления отказавших участков;

- вероятность отказов и безотказной работы системы теплоснабжения;

- коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки;

- значение недоотпуска тепловой энергии по причине отказов или простоев тепловых сетей.

Изменения, внесенные в актуализации Главы 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»:

- скорректированы капитальные затраты на реконструкцию и строительство новых участков тепловых сетей, согласно изменениям, в размере налога на добавленную стоимость (НДС) с момента предыдущей актуализации Схемы теплоснабжения;

Изменения, внесенные в актуализации Главы 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения»:

Глава13отражаетосновныеиндикаторыразвитиясистемытеплоснабжения, все полученные значения основаны на скорректированном ранее базовом уровне потреблениятепловойэнергии,зафиксированныхсмоментапрошлойактуализации аварий в системах теплоснабжения.

Изменения, внесенныев актуализации Главы14 «Ценовые (тарифные) последствия»:

Глава 14 полностью основана на значениях, полученных в Главе 12 Обосновывающих материалов. В главе рассматривалось:

- влияние предлагаемых для реализации мероприятий на перспективную стоимость 1 Гкал;

- расчет темпароста тарифа без реализации предлагаемых проектов;

- сравнение темпов роста тарифа с учетом реализацией проектов и под действием индексов дефляторов.

Изменения, внесенные в актуализации Главы15 «Реестре диных теплоснабжающих организаций»:

В части реестра единых теплоснабжающих организации изменений не возникло.

Изменения, внесенные в актуализации Главы 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения»:

Глава 16 является обобщающимтомомдля всех мероприятий, связанных со строительством и реконструкцией объектов схемы теплоснабжения:

- скорректированы капитальные затраты на реконструкцию и строительство новых участков тепловых сетей, согласно изменениям, в размере налога на добавленную стоимость (НДС) с момента предыдущей актуализации.

Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

а) описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, размещенных на территории поселения, городского округа, города федерального значения (далее - объекты теплоснабжения)

Фактические данные об объемах (массе) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от котельных ресурсоснабжающих организаций отсутствуют. На территории Копорского сельского поселения мониторинг за состоянием атмосферного воздуха не осуществляется.

Основным топливом для котельной Копорского сельского  поселения является природный газ.

б) описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Фактические данные о значениях концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов котельных ресурсоснабжающих организаций отсутствуют. На территории Копорского сельского поселения мониторинг за состоянием атмосферного воздуха не осуществляется.

в) описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Фактические данные о значениях максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов котельных ресурсоснабжающих организаций отсутствуют.

г) оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии

Настоящей схемой теплоснабжения не предполагается перераспределение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии.

д) предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

Мероприятия по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух настоящей схемой теплоснабжения не предусматриваются.

е) предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

Мероприятия по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух настоящей схемой теплоснабжения не предусматриваются.